大米加工生产线建设项目竣工

环境保护验收监测报告表

建设单位：广汉市西城粮油食品站

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2018年8月

建设单位：广汉市西城粮油食品站

法 人 代 表：龙德江

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：潘强

项 目 负 责 人：熊鑫

建设单位：（盖章）

电话: 13508020666

传真：/

邮编:618000

地址: 广汉市新平镇新开村一社（高坪粮站太平分库内）

编制单位：

电话:0838-8225258

传真：0838-2228030

邮编：618000

地址:德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号

前  言

1.1项目由来

为了扩大大米生产能力，满足市场需求，广汉市西城粮油食品站投资318万元在广汉市新平镇新开村一社（高坪粮站太平分库内）进行“大米加工生产线建设项目”建设，项目建成后实际可年加工精米3万吨。

项目于2011年7月21日以川投资备【51068111072101】0243号在广汉市发展和改革局备案，2011年10月由中国华西工程设计建设有限公司编制完成了《大米加工生产线建设项目》建设项目环境影响报告表。2011年10月9日广汉市环境保护局以广环建[2011]212号文对该环评报告表予以审查批复。

现项目已建成并运营。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受广汉市西城粮油食品站委托，我公司根据国家环保总局环发【2000】38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》的规定和要求，于2018年4月对广汉市西城粮油食品站“大米加工生产线建设项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2018年5月7-8日对该项目进行了验收监测。2018年8月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

1.2环境保护验收的范围为：

主体工程：大米生产车间

办公及生活设施：办公楼

仓储：原料堆场、成品仓库

环保工程：预处理池、布袋除尘器等。

1.3验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）废水监测；

（3）厂界噪声监测；

（4）固体废弃物处置检查；

（5）环境管理检查；

（6）公众意见调查。

1.4 项目变化情况

项目环评预计建设两个大米生产车间，并分别布置一条生产线，实际建成后将两条生产线布置于一个大米生产车间，设备全部布置于该车间内。项目变化不属于“建设项目性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴。

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大米加工生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广汉市西城粮油食品站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龙德江 |  | 联系人 |  | 李总 |  |  |
| 联系电话 | 13508020666 |  | 邮政编码 |  | 618300 |  |  |
| 建设地点 | 广汉市新平镇新开村一社（高坪粮站太平分库内） |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 新建大米加工车间1座（布置两条年加工3万吨精米生产线）、原料堆场和成品库（利用原有粮仓）、粮油罐3座 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 年加工精米6万吨 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 年加工精米3万吨 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2011年10月 | 开工日期 |  | 2011年11月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2012年1月 | 现场监测时间 |  | 2018年5月 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广汉市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 中国华西工程设计建设有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 318万元 | 环保投资总概算 |  | 56万元 |  | 比例 | 17.6% |
| 实际总概算 | 318万元 | 环保投资 |  | 56万元 |  | 比例 | 17.6% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 5、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省环境保护局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》； 7、2011年7月21日广汉市发展和改革局企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备[51068111072101]0243号； 8、广汉市环境保护局关于项目环境影响报告表的批复，广环建[2011]212号； 9、2011年10月中国华西工程设计建设有限公司《大米加工生产线建设项目环境影响报告表》； 10、《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废水：执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 4、固体废渣：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；②危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 - 公司概况 为了扩大大米生产能力，满足市场需求，广汉市西城粮油食品站投资318万元在广汉市新平镇新开村一社（高坪粮站太平分库内）进行“大米加工生产线建设项目”建设，项目建成后实际可年加工精米3万吨。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 本项目属于农副食品加工业中的谷物磨制，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类农林业项的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。 因此，项目符合国家现行产业政策要求。 ②项目规划符合性分析 本项目利用高坪粮油食品站太平仓库地块建设，使用土地为划拨土地，广汉市住房和城乡规划建设局以“广规建字[2011]59号”出具了本项目规划设计条件通知书，明确其建筑使用性质为“库房及配套生产设施用房”。因此，本项目的建设与当地规划是相容的。 ③项目外环境关系 本项目选址于广汉新平镇新开村一社高坪粮油食品站太平分库内建设。根据现场调查厂址东西北三面均为企业厂区，其中北面和西面为广汉金达隧道机械有限公司厂房，与本项目共用围墙；东面6m为广汉新燕机械厂房；南面36m处为广汉金达隧道机械有限公司另处厂区。项目东南面18m处有一户独栋2层的农户，东面140m处有5户农户，西面43m处梦圆农家乐，沿南面村道向西145m为南北向的向新路，道路西面为新平镇镇场镇区域。选址用地与周围公共建筑的建筑距离符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中厂房防火间距设置要求。周边企业以机械加工企业为主，生产工程中相互影响较小。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护条件较好，从项目所处地理位置和周边外环境分析，无重大环境制约因素，故本项目选址合理。 3、项目建设概况 项目名称：大米加工生产线建设项目； 建设地点：广汉市新平镇新开村一社（高坪粮站太平分库内）； 建设性质：新建； 项目投资：318万元。 （1）项目建设内容及组成 项目建设主体工程为生产车间厂房、安装加工设备，以及办公房、仓储等配套工程，厂区道路、绿化等公用工程。 表1-1 项目组成及主要的环境影响一览表 工程 分类; 环评预计; 实际建成; 主要环境问题. 主体工程; 大米生产车间1; 简易钢结构厂房。车间建筑面积414.55m2，设置一条大米生产能力为100t/d的生产线; 简易钢结构厂房。车间建筑面积590m2，设置两条大米，生产能力分别为100t/d的生产线; 粉尘、噪声、固废. 大米生产车间2; 简易钢结构厂房。车间建筑面积534.87m2，设置一条大米生产能力为100t/d的生产线; 未修建。 设备设施及生产线均布置于1号大米生产车间内。; 粉尘、噪声、固废. 辅助 工程; 各生产工段配属风机在车间内修建风机房隔离，设置风网，2车间对应风机各配置一套脉冲+布袋除尘系统; 各生产工段配属风机在车间内修建风机房隔离，设置风网，车间对应风机配置布袋除尘系统; 噪声、粉尘. 各车间进出料口设置集气罩+脉冲+布袋除尘系统; 与环评一致; 粉尘. 各车间粉碎机设置集气罩+脉冲+布袋除尘系统; 与环评一致. 单间内3套除尘装置共用一根15m排气筒，两座车间分别设置一根，共设置2根排气筒; 大米生产车间和球磨车间的除尘装置分别设置1根15m排气筒，共设置2根排气筒; 粉尘. 化粪池10m3（利旧），新建厕所; 与环评一致; 废水. 公用工程; 供电; 申请电力专线供电; 与环评一致; /. 供水; 城市自来水管线（原有）; 与环评一致; /. 厂区道路工程; 与环评一致; 汽车尾气、扬尘. 办公及生活; 办公楼1F，建筑面积133.5 m2; 办公楼1栋，1F，砖混结构，建筑面积133.5m2; 生活垃圾、生活污水. 仓储; 原料堆场布置在1车间东侧，占地面积120 m2，设雨棚及雨水边沟。; 与环评一致; /. 成品仓库1层砖混结构仓库，建筑面积1280m2; 与环评一致; /. （2）生产规模及产品方案 表1-2 产品方案 序号; 产品名称; 环评预计（t/a）; 实际建成（t/a）; 备注. 1; 大米; 6万; 3万; 项目产量受市场因素影响很大，实际建成后市场萎缩，故验收产能为3万吨/年。. （3）原辅材料及能源消耗 表1-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量t/a. 环评预计; 实际建成. 原辅料; 稻谷; 100000; 50000. 塑料包装袋; 120-240万个; 60-120万个. 能源; 电; 电; 347万kw.h/a; 347万kw.h/a. 水量; 水; 自来水; 450m3/a; 450m3/a. （4）主要设备 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 环评预计; 实际建成. 大米生产车间. 1; 初清筛; SCYZ126; 2; 2. 2; 清理筛; TQLZ; 2; 1. 3; 去石机; TQSX168; 2; 2. 4; 胶辊砻谷机; MLCJ51; 2; 2. 5; 谷糙分离筛; MGCZ46*20; 2; 1. 6; 低温米机; MNMF25F; 6; 5. 7; 白米分级筛; MMJP150*4; 4; 3. 8; 慢速提升机; 36/38; 4; 5; 辅助性设备. 9; 低速提升机; W-7; 4; 4. 10; 低速提升机; W-6; 22; 22. 11; 抛光机; MPGL21.8B; 6; 3. 12; 电子包装秤; 双体DCS5-50; 2; 2. 13; 多功位高建真空整形机; DZX-5; 2; 2. 14; 小包装秤; DCS-5S; 2; 1. 15; 磁选机; /; 2; 2. 16; 风机（除尘去石）; 4-72; 4; 4. 17; 风机（洗米糠）; 6-30; 2; 2. 18; 风机（白米除尘）; 4-72; 2; 2. 19; 风机（砻谷）; 4-72-4.5; 2; 2. 20; 立升关风器; 16; 4; 4. 21; 立升关风器; 9; 6; 6. 22; 通道色选机; 440; 2; 4; 辅助性设备. 23; 粉碎机（水滴型锤片）; /; 2; 2. 24; 原料立桶仓; 6; 5. 25; 双体中间仓; 6; 4. 26; 中间仓; 6; 4. 27; 谷壳提梁器; 2; 0. 注：本项目大米车间增加设备为大米生产的配套辅助性设备，并非主要生产设备，设备的增加提高了生产效率，而未造成产能的增加及污染物排放的增加。故本项目仅生产设备的变动不属于“建设项目性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴。 （5）工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作制300天，每班工作8小时。 表1-5 劳动定员一览表 环评预计; 实际建成. 劳动定员; 20人; 20人. |

表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 1、项目工艺流程及产污位置如下图： 稻谷初清 稻谷立桶 稻谷清理 稻谷去石 砻谷谷壳分离 谷壳分离 谷壳仓 谷糙分离 糙米开糙 碾白1 碾白2 白米分级 油糠分离 一次抛光 一次色选 二次色选 二次抛光 白米分级 包装入库 N、S N、S N、S N、G、S N、G N、S N、S N、S N、S N N N N N N N：噪声；S：固废；G：废气 2、生产方法 本项目生产工艺流程主要由以下工序组成：清洁工段、砻谷工段、碾米工段、产品包装入库四个工序。 （1）清理工段 目前，稻谷大部分来源于个体农民生产，品种各异；收割、干燥条件差，原粮含杂较多；给稻谷加工带来了较大的难度。清理工段的主要任务是以最经济最合理的工艺流程，清除稻谷中各种杂质，以达到砻谷前净谷质量的要求。同时，被清除的各种杂质中，含粮不允许超过有关的规定指标。清理工段一般包括初清、除稗、去石、磁选等工序。 ①初清 初清的目的是清除原粮中易于清洗的大、小、轻杂，并加强风选以清除大部分灰尘。需要指出的是，我国稻谷中所含大杂，常具有长而软、呈纤维装的特点，这类杂质如不首先清除，将会堵塞自留管与相关设备、称重设备的进口和出口，或缠绕在设备主要工作部件上，严重影响生产的正常进行。初清不仅有利于发挥以后各道工序的工艺效果，而且有利于改善卫生条件。初清使用的设备为振动筛，圆筒初清筛等。 ②除稗 除稗的目的是清除原粮中所含的稗籽，如果历年加工的原粮中含稗量很少（200粒/kg以下），而且通过调查确认今后的原粮中含稗数量也不会再增加，少数稗籽可在其他清理工序或砻谷工段中解决时，可以不必设置除稗工序，否则应予考虑。高速振动筛是除稗的高效设备。 ③去石 去石的目的是清除稻谷中所含的并肩石。去石工艺含的小杂、稗籽及糙碎米清除，避免去石工作面的鱼鳞孔堵塞，保证良好的工艺效果。去石设备常采用吸式比重去石机。使用吸式比重去石机时，去石工艺也可设在初清工序之后、除稗工序之前，好处是可以借助吸风等作用清除部分张壳的稗籽及轻杂，既不会影响去石效果，又对后期除稗工艺有利。 ④磁选 磁选的目的是清除稻谷中的磁性杂质。磁选安排在初清之后，摩擦或打击作用较强的设备之前。一方面，可使比稻谷大的或小的磁性杂质通过筛选除去，以减轻磁选设备的负担；另一方面，可避免损坏摩擦作用较强的设备，也可避免因打击起火而引起火灾，磁选设备上主要是承磁滚筒，此外也可使用水磁筒、永久磁铁等。除了上述工序以外，为了保证生产时的流量稳定，在清理流程的开始，应设置毛谷仓，将进入车间的原粮先存入毛谷仓内，毛谷仓可起调节物料流量的作用，来料多时贮存，来料少时填补。此外，为了使清理工段和砻谷工段、碾米工段之间产生协调，在清理工段之后还需设置净谷仓。 （2）砻谷工段 砻谷工段的主要任务是：脱去稻谷的颖壳，获得纯净的糙米，并使分离出的稻壳中尽量不含完整粮粒。 ①砻谷、稻壳分离 砻谷的目的是脱去稻谷颖壳，使用的设备大都为胶辊砻谷机；稻壳分离的目的是从砻下物中将其分离出，会影响后续工艺的效果。谷糙分离过程中，如混有大量稻壳，将妨碍谷糙混合物的流动性，降低分离效果。回砻谷中如混有较多稻壳，特使砻谷机产量下降，动力及胶耗增加。所以，稻壳分离工序必须紧接砻谷工序之后。目前，广泛使用的胶辊砻谷机的底座就是工艺性能良好的稻壳分离装置。 ②糙谷分离 糙谷分离的目的是从谷糙混合物中分别选出净糙与稻谷，净糙送入碾白工段碾白，稻谷再次进入砻谷机脱壳，如果不进行谷糙分离，将稻米与糙谷一起进入砻谷机脱壳，则不仅糙碎末增多，而且影响砻谷机产量，如一同进入碾米机碾制，则大大影响成品米质量，使成品米古谷量增加。因此将若谷后来脱壳的稻谷进行一次辊压，承受辊压力减小，将这部分未脱壳稻谷（回砻谷）并入主沈稻谷进入砻谷机再次脱壳，易产生爆腰、碎米。选用一台砻谷机单独加工回砻谷，合理调整辊压及线速差，既减少糙碎米、爆腰粒，又降低电耗，还方便操作管理。谷糙分离使用的设备有选糙平转筛、重力谷糙分离机等，为了进一步提高谷糙分离工艺效果。可将选糙平转筛与重力谷糙分离机串联使用。在砻谷工段稻壳分离工序中。分离出的稻壳需进行收集。它不仅要求将全部稻壳收集起来。以便贮存、运输、综合利用。而且还要使排出的空气达到规定的含尘浓度，以免污染大气影响环境卫生。稻壳收集可采用离心沉降和重力沉降两种方法。离心沉降是使带有稻壳的气漉进入高心分离器中。利用离心力的作用，使稻壳沉降，这种沉降方法效果好，设备占地面积小。收巢的稻壳便于整理，但由于分离设备阻力大，故耗用动力较多，此外，由于稻壳粗糙，故高心分离器需用玻璃制作。重力沉降是利用沉降空气，使稻壳在气流突然减速时依靠自身的重力而沉降，将这种收集稻壳的方法耗用动力小，但占地面积大，效果较差，易造成灰尘外扬影响环境卫生，除了上述工序以外，为了保证生产中流量稳定和安全生产，在砻谷工作的最后还需设置净糙仓，暂存一定数量的糙米。 （3）碾米工段 碾米工段的主要任务是碾米去除糙米表面的部分或全部皮层，制成符合规定质量标准的成品米。 ①碾米 碾米的目的是去除糙米部分或全部皮层分离的糙米皮层，分离的糙米即油糠，它是保证成品米质量的最重要工序，也是提高出米率、降低电耗的重要环节。这一工序的关键在于选好米机，并应根据常年加工成品米的等级与种类，合理地确定碾米的 道数，多道碾制大米，碾米机机内压力小，轻碾细磨，胚乳受损小，碎米少，则出米率提高，糙白不匀率降低。糙米痛多台串联的米机碾制成一定精度的白米工艺过程称为多机碾白。多机碾白因为碾白道数多，故各道碾米机的碾白作用比较缓和，加工精度均匀，米温低，米粒容易保持完整，碎米少，出米率较高，在台时产量相同的情况下，电耗并不增加。目前，通常采用三机出白或四机出白。采用多机碾白时应注意：头道米机应当配置砂辊碾米机，利用金刚砂辊筒的锋利砂粒破坏糙米的光滑表面，起到“开糙”的作用，增加碾削效果。未到米机应配置铁辊筒喷风碾米机，充分利用擦离碾白与喷风碾米的优点，使碾制的白米表面光洁，精度均匀。糙米进机前先经过磁选，设有一道辊米机、一道MNMF25F米机，符合加工长粒米加工工艺，由吸风除去清糠和白糠，分别收集处理。 ②凉米 凉米的目的是降低白米的温度。经碾米、擦米以后的白米，温度较高，且米中还含有少量的米糠、糠片，一般用室温空气吸风处理，以利长期贮存。凉米设备以往使用凉米箱，体积大、效果不甚理想，现今大多采用风选器或流化槽。流化槽不仅可起降低米温作用，而且还可吸除白米中的糠粉，提高了成品米质量。 ③白米分级 白米分级的目的是从白米中分出超过质量标准规定的碎米。成品米含碎多少是各国对大米论等定价的重要依据，精度相同的大米，往往由于含碎不同而价格相差几倍。白米分组工序必须设置在擦米、凉米之后，这样才可以避免堵孔。白米分级常用的设备主要有：白米分级平转筛、泼筒精选机等。经小方筛与长度分级机组成的工艺路线，白米被分为：整米、碎及小碎。白米整理质量要求：含碎15%以下，碎米中含整米5%以下。 ④配置米 配置米是指将两种或多种大米按一定比例混合在一起作为一种大米品，通过将不同营养、不同口感的大米混合，实现不同大米理化性能，从而提高大米的营养，改善大米的口感。例如将黑、紫、红色米与白米配置来提高白米的营养；将优质籼米、粳米与普通籼米配置来改良普通米的口感。配置米并非单纯地将碎米配入整米。有色稻谷，优质稻谷营养价值高、口感好，但种植面积、产量均有限。普通品种稻谷产量高、生长期短，但口感较差。在今后相当长的一段时间内，普通品种大米依然是大米市场的土产品。通过配制米提高普通大米的营养，改良普通大米的口感，是一种方便易行，利国利民的措施，是现阶段配制米的主要内容。 ⑤大米抛光、色选 抛光的目的是借助摩擦作用擦除粘附在白米表面上的糠粉，使白米表面光洁，提高米粒表面的光洁度，提高成品米的外观色泽，同时有助于大米保鲜。这不仅有利于成品米的贮藏与米糠的回收，还可使后续白米分级设备的工作面不易堵塞，保证分级效果。为此，本工序应紧接碾米工序之后。分级后的大米先进入头道抛光机进行抛光，此时可以根据需要搭配外来米，进入生产线，然后一起进入色选机去除异色粒，一次选不良品进二次选处理，二次选良品回一次选部分，不良品去打包处理。 （4）产品包装入库 包装的目的是保持成品米品质，便于运输和保管，包装还能起到广告作用。目前，市场上成品大米包装形式多为使用麻袋的含气包装，5kg、10kg以普通塑料袋、纺织袋包装为多。优质精制米则多为5kg真空、充氮包装，以此保证产品的新鲜度，实际开袋后，不可能一次食用，因此失去了保鲜的意义。随着人民生活水平的提高，食品卫生法必须更进一步深入贯彻执行，成品米也越来越多地采用小包装、真空保证、充气包装。我们的大米消费中，以普通大米为主，对绝大部分工薪阶层而言，优质精制米、养配制米价格偏高，超小型包装可满足工薪阶层对高档米的需求，方便人们在超级市场购物，也有利于大米保鲜。按照规格包装好的大米产品送至成品仓库储存待售。本项目主要的包装规格为2.5kg、5kg、10kg、25kg、50kg，可广泛适应各种需求。 （5）糠壳粉碎 本项目谷壳和油糠粉碎后，入库待售。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、废水排放及治理 本项目没有生产废水产生，只有生活污水，生活污水经厂区内化粪池收集后由定期专人拉至污水处理厂处理。 2、废气排放及治理 项目运营期的废气主要为大米和谷壳加工过程中产生的粉尘。项目在清理除尘、去石、砻谷及粉碎谷壳等过程产生的粉尘经风机引风后经过布袋除尘装置处理后通过15m排气筒达标排放。 3、噪声 项目产生的噪声主要来源于砻谷机、谷糙分离筛以及抛光机等生产设备运行时产生的机械噪声，项目合理布置噪声源，将生产设备全部布置在生产车间内；选择低噪声设备，安装有减振基础。 4、固体废弃物排放及治理 一般固体废物 ①、粉尘、沙石等杂质颗粒物，由环卫部门统一清运； ②、生活垃圾，由环卫部门统一清运； ③、废原料包装袋，重复使用； ④、谷壳及皮层（谷糠），粉碎加工、包装后外售； ⑤、碎米、米糠，收集后作副产品外售。 5、污染源及处理设施 表3-1 本项目污染物排放情况 种类; 污染物; 环评预测; 实际建成. 产生量; 处置方式; 产生量; 处置方式. 固体废弃物; 生活垃圾; 3t/a; 交由当地环卫部门统一收集外运; 3t/a; 交由当地环卫部门统一收集外运. 除尘装置收尘、沙石等杂质; 495t/a; 240t/a. 糠壳; 25000t/a; 出售; 12500t/a; 外售. 碎米; 4500t/a; 出售; 2250t/a; 外售. 米糠; 10000t/a; 出售; 5000t/a; 外售. 废水; 生活污水; 255m3/d; 依托太平分库化粪池处理后用于厂区绿化; 255 m3/d; 依托太平分库化粪池处理后用于厂区绿化. 废气; 粉尘（有组织）; 500t/a; 脉冲+布袋除尘+15m排气筒; 250t/a; 布袋除尘+15m排气筒，厂界达标排放. 粉尘（无组织）; 4t/a; /; 2t/a; 车间围挡降尘，及时清理. 噪声; 设备噪声; 80-90dB（A）; 合理布局，基础减振; 厂界达标; 合理布局，基础减振. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表3-2 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评预计; 实际建成. 处理措施; 投资; 处理措施; 投资. 1; 废水; -; -; -; -. 2; 废气; 工艺引风安装风网及一套脉冲+布袋二级除尘装置（η≥99%），15m高排气筒（两车间对应设备分别安装一套）; 40.0; 工艺引风安装风网及一套脉冲及布袋除尘装置（η≥99%），15m高排气筒; 40.0. 在各车间内对生产线的进出料口（砻谷、谷糙分离、出米）安装集气罩+1套脉冲+布袋除尘装置（η≥99%），15m高排气筒（两车间对应设备分别安装一套）; 在各车间内对生产线的进出料口（砻谷、谷糙分离、出米）安装集气罩+脉冲除尘装置及布袋除尘装置（η≥99%），15m高排气筒. 在各车间内对糠壳粉碎机产尘点安装1套脉冲+布袋除尘装置（η≥99%），15m高排气筒（两车间对应设备分别安装一套）; 在各车间内对糠壳粉碎机、球磨机产尘点安装1套脉冲及1套布袋除尘装置（η≥99%），15m高排气筒. 每车间3套除尘装置共用一根15m排气筒排放; 大米车间4套布袋除尘装置，2套脉冲除尘装置共用一根15m排气筒排放；球磨车间布袋除尘和脉冲除尘各1套共用一根15m排气筒排放. 对无组织粉尘加强管理，禁止露天堆放，定时洒水清洁道路，加强来往车辆的管理，运输车辆必须用防雨篷布覆盖，禁止超载，防止运输途中物料四处撒落和引起扬尘; 对无组织粉尘加强管理，禁止露天堆放，定时洒水清洁道路，加强来往车辆的管理，运输车辆必须用防雨篷布覆盖，禁止超载，防止运输途中物料四处撒落和引起扬尘. 3; 噪声; 厂房全封闭，选用低噪声设备，风机出风口安装消声器，除尘系统设置单独的隔声间，对设备安装减震器或橡胶垫等; 8.0; 采用围护型结构厂房；选用低噪声设备；合理布局，防止噪声叠加和干扰；对有震动的设备进行基座减震处理；对空压机和行列机消声处理; 8.0. 4; 固废; 垃圾桶; 1.0; 垃圾桶; 1.0. 5; 施工期环保设施; 沉淀池、噪声防治等; 5.0; 沉淀池、噪声防治等; 5.0. 6; 环境管理 环境监测; 环境保护管理有项目负责人负责，每年按照环境管理要求进行环境监测。; 2.0; 环境保护管理有项目负责人负责，每年按照环境管理要求进行环境监测。; 2.0. 7; 其他; 绿化; 计入主体工程; 绿化; 计入主体工程. 8; 合计; 56.0; 56.0.

表四 环评主要结论建议及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 一、结论 1、产业政策符合性结论 本项目属于农副食品加工业中的谷物磨制，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类农林业项的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。 因此本项目建设符合国家现行的产业政策要求。 2、规划符合性结论 本项目利用高坪粮油食品站太平仓库地块建设，使用土地为划拨土地，广汉市住房和城乡规划建设局以“广规建字【2011】59号”出具了本项目规划设计条件通知书，明确其建筑使用性质为“库房及配套生产设施用房”。因此，本项目的建设与当地规划是相容的。 3、环境现状结论 环境空气：评价区域内大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-96）中二级标准值要求。 地表水环境：评价区域内地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准限值要求。 声学环境：评价区域内声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，靠交通干线侧满足4a类标准限值。 4、环境影响分析评论 施工期影响：本项目施工期将产生噪声、扬尘、建渣、建筑垃圾等，由于施工期时间有限，影响范围以局部污染为主，因此施工期重点是严格加强管理，只要精心安排施工进度，对扬尘、噪声采取有效措施进行控制、处理，建渣和施工垃圾按规定处理，这样可将污染减小到较低程度，将随着施工结束而消失。 营运期影响：项目营运期的粉尘通过除尘设备处理后达标排放；生活污水通过化粪池收集处理后用于厂区绿化不外排，不会对地表水体造成影响；固体废物均做到资源化、无害化、减量化处置；生产设备噪声及车辆的交通噪声通过加强管理、建筑隔声、减震、消声以及距离衰减后，其影响属于可接受程度。采取相应控制处理措施后，污染物可以达标排放，项目的建设对周围环境影响较小。 5、清洁生产 本项目采取先进工艺设备，减少了环境污染；各项污染物均做到“达标排放”，对各类固体污染物分类处理，严禁产生“二次污染”，环境影响小；项目选用能耗低、效率高的设备，本项目贯彻了清洁生产和保护环境的原则。 6、总量控制 根据本项目污染特性，本次评价不提建议性总量控制指标。 7、达标排放 本项目施工和运营过程中，采取适当的污染防治措施后，污染物均能实现达标排放的要求，对环境不会产生污染性影响。故本项目实现了“三废”的达标排放。 8、污染治理措施的有效性 评价认为，本项目采取的废水、废气、废渣和噪声治理方法均技术、经济可行，措施有效。 9、建设项目环境保护可行性结论 评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”、控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施均技术、经济可行。项目实施后不会改变现有地表水、环境空气、声学环境等功能。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址与当地规划相容。在确保各项污染物治理措施的落实和污染物的达标排放的前提下，从环境保护角度而言，本项目在广汉市新平镇新开村一社高坪粮站太平分库内进行建设是可行的。 二、环保要求与建议 1、要求 （1）上述评价结论是根据建筑单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产规模工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）厂区应修建“雨污分流”管道，禁止混排，也不得采取明沟布设。 （3）加强生产管理，提高工人劳动保护意识，严禁事故性生产。 （4）根据厂区内危险等级划分，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，配置相应的灭火器类型和数量等消防设施，同时设置消防水泵、消防水管道和室外消防栓等组成消防水系统。 （5）加强设备管理维护工作，避免除尘设备失效及物料运输装备密封失效，导致车间及厂界粉尘排放超标。 （6）强化风险管理，成立厂区风险应急小组、落实应急预案。 （7）生产区禁止吸烟、防止火灾爆炸事故的发生。 2、建议 （1）应全面实施节约用水，加强生活用水的管理。 （2）建立环保岗位，有专人负责环保工作，保证环保设施正常运转。 （3）在制定企业各项管理制度时，要将环境保护作为一项重要内容列入，在研究生产发展时，应首先考虑环境污染问题。 （4）加强对厂区绿化、美化、建设环境优美的生产企业。 （5）生产车间必须规范生产规程，有序生产。加强现场的安全生产和管理，消除和杜绝安全生产隐患。 （6）加强消防安全知识宣传，制定火灾应急预案。 环评批复 一、该项目属新建项目，拟在广汉新平镇新开村一社（高坪粮油站太平分库内）建设，占地6917平方米，主要建筑面积15000平方米，内容及规模为：建设大米生产线2条及相关辅助设施，设计年加工精米6万吨。计划总投资318万元，其中环保投资56万元。根据《报告表》结论及专家评审意见，在落实治污设施后，污染物可以达标排放，同意该项目按报告表规定的内容从事建设和生产活动。 二、在项目工程建设和环境管理中，你公司必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各污染物达标排放，并须着重做好以下工作： （一）加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施最大限度减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。 （二）按要求落实雨污分流及管网设施建设工作、建设污水管网应做好防渗漏工作；落实生活废水的收集处理措施，确保生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。 （三）固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。原料包装袋重复利用；谷壳和皮层收集加工后作饲料外售；碎米和米糠收集后作副产品处理；沙石及除尘杂质与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 （四）合理布局生产车间，高噪作业点和高噪设备必须远离声学敏感点，配套有效的隔音、降噪及减震设施，确保厂界噪声达标排放。 （五）落实引风管道的脉冲和布袋除尘设施，确保各产污点粉尘达标排放；落实糠壳的堆存及运转管理措施，确保扬尘不影响周边环境。 （六）加强生产环境保护管理工作，确保环保处理设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生，确保无组织粉尘达标排放。 （七）加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平；严格落实城乡环境综合整治要求，保持生产城所环境整洁。 三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目主体工程及环保设施建成后，业主必须按规定程序申请项目试运营及环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运营和使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。 四、项目的性质、规模和地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表五 验收监测内容

验收监测内容 一、监测内容 受广汉市西城粮油食品站委托，四川同佳检测有限责任公司于2018年5月7-8日对“大米加工生产线建设项目”进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： - 废气监测 监测点位、监测项目、监测频次见下表： 表5-1 有组织废气采样点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次. 大米车间（1#）; 颗粒物; 3次/天，2天. 球磨车间（2#）; 颗粒物; 3次/天，2天. 表5-2 无组织废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. - 2、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 二、监测工况及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 表5-3 监测期间生产负荷表 单位：吨 设计能力; 监测日期. 2018、5、7; 负荷%; 2018、5、8; 负荷%. 大米100; 82; 82; 76; 76. 工作日以300天计算. 现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行。各生产装置的运行负荷均满足国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》中要求的生产负荷，符合验收监测要求的75%及以上负荷要求。 （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 表5-4 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准; 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 120; 15; 3.5; 1.0. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60dB(A); 等效声级; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. 三、监测结果 1、废气监测 四川同佳检测有限责任公司2018年5月7-8日对项目废气进行了监测，监测结果见下表。 ①有组织废气： 表5-5 有组织排放废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 大米车间1＃; - 5月7日; 标况风量; m3/h; 6370; 6407; 6334. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 9.99; 10.6; 11.3. 颗粒物排放速率; kg/h; 6.36×10-2; 6.79×10-2; 7.16×10-2. - 5月8日; 标况风量; m3/h; 6261; 6297; 6224. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 11.9; 11.2; 11.8. 颗粒物排放速率; kg/h; 7.45×10-2; 7.05×10-2; 7.34×10-2. 、 由监测结果可知，大米车间排气筒（1＃）颗粒物排放浓度最大值11.9mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织排放监控浓度限值。(颗粒物120mg/m3） ②无组织废气： 表5-6 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; - 5月7日; 上风向东北1#; 0.339; 0.323; 0.326. 下风向东南2#; 0.434; 0.418; 0.420. 下风向南3#; 0.396; 0.380; 0.381. 下风向西南4#; 0.378; 0.361; 0.362. - 5月8日; 上风向东北1#; 0.301; 0.275; 0.286. 下风向东南2#; 0.453; 0.437; 0.440. 下风向南3#; 0.414; 0.399; 0.400. 下风向西南4#; 0.397; 0.361; 0.363. 由监测结果可知，颗粒物排放浓度最大值0.152mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。(颗粒物1.0mg/m3） 2、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司2018年5月7-8日对项目厂界噪声进行监测，厂界噪声监测结果见下表。 表5-7 噪声监测结果 单位：dB(A) 点位; 5月7日; 5月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56.7; 57.2; 46.8; 45.9; 56.2; 56.3; 45.9; 45.3. 2#; 57.6; 56.9; 45.7; 47.1; 58.0; 57.1; 47.4; 44.3. 3#; 55.6; 56.5; 44.5; 45.6; 57.5; 55.9; 46.7; 46.7. 4#; 58.1; 58.7; 47.2; 44.8; 56.9; 57.8; 47.0; 43.6. 监测结果表明，该项目昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(标准限值昼间60 LeqdB（A）、夜间50LeqdB（A）。

表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目产生的办公生活污水经化粪池收集后，定期由专人拉至污水处理厂处理达标后排放。 2、废气处理与排放 项目在清理除尘、去石、砻谷等过程产生的粉尘经风机引风后经过脉冲布袋除尘装置处理后通过15m排气筒达标排放。 3、噪声处理措施 项目生产设备均布置在厂房内，经距离衰减、减震后厂界噪声值昼间在55.6-58.7 dB(A)，夜间在43.6-47.4 dB(A)达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 4、固废处理措施 项目产生的粉尘、沙石等杂质颗粒物及生活垃圾，由环卫部门统一清运； 废原料包装袋，重复使用；谷壳及皮层（谷糠），粉碎加工、包装后外售；碎米、米糠，收集后作副产品外售。固废处置得到。 5、环保管理制度及人员责任分工 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目脉冲布袋除尘器及化粪池等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目经广汉市发展和改革局以川投资备[51068111072101]0243号文立项。项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，其环境影响评价报告表于2011年10月由中国华西工程设计建设有限公司完成编制，2011年10月广汉市环境保护局以广环建[2011]212号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2012年5月开工建设，2014年3月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环评批复及公司落实情况 表6-1 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施最大限度减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。; 施工期已结束，对环境的影响已消除。. 2; 按要求落实雨污分流及管网设施建设工作、建设污水管网应做好防渗漏工作；落实生活废水的收集处理措施，确保生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。; 已落实。 雨污分流，生活污水收集后经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农户农灌。. 3; 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。原料包装袋重复利用；谷壳和皮层收集加工后作饲料外售；碎米和米糠收集后作副产品处理；沙石及除尘杂质与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。; 已落实。 原料包装袋重复利用。谷壳和皮层收集在厂区内加工后作饲料外售；碎米和米糠收集后作副产品处理，沙石及除尘杂质与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。. 4; 合理布局生产车间，高噪作业点和高噪设备必须远离声学敏感点，配套有效的隔音、降噪及减震设施，确保厂界噪声达标排放。; 已落实。 设备全部布置于生产车间内，厂界达标排放。. 5; 落实引风管道的脉冲和布袋除尘设施，确保各产污点粉尘达标排放；落实糠壳的堆存及运转管理措施，确保扬尘不影响周边环境。; 已落实。 已落实引风管道的脉冲布袋除尘设施，并实现产污点粉尘达标排放；糠壳在车内加工后外售，加工产尘点均布置有脉冲布袋除尘，确保产污点粉尘达标。. 6; 加强生产环境保护管理工作，确保环保处理设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生，确保无组织粉尘达标排放。; 已落实。 公司设立于环境保护管理工作制度，有专人对环保设施进行维护，无组织粉尘厂界达标排放。. 7; 加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平；严格落实城乡环境综合整治要求，保持生产城所环境整洁。; 已落实。. 公众意见调查： 为了解项目所在区域范围内公众对项目的态度，根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，2018年1月建设方对项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回30份。 问卷统计表明：明确表态满意及基本满意30份，占100%。 表6-2 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 您是否知道了解本项目; 知道; 不知道. 30; 0. 您是否向有关部门反映意见; 是; 否. 0; 30. 该项目外排废气对您的生活、工作影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 28; 2; 0. 该项目外排废水对您的生活、工作影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 30; 0; 0. 该项目噪声对您的生活、工作影响程度; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 29; 1; 0. 该项目对周围环境是否有影响; 没有影响; 影响较轻; 影响较重. 30; 0; 0. 您对该项目环保工作的满意程度; 满意; 基本满意; 不满意. 28; 2; 0. 你对项目还有哪些其他看法和建议？; 无.

表七 监测结论及建议

验收监测结论： 广汉市西城粮油食品站“大米加工生产线建设项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故； 3、切实做好危险废物暂存管理工作。