天全县年产 5 万瓶液化石油气充装站项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：雅安市新成燃气有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2019年7月

建设单位：雅安市新成燃气有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：雅安市新成燃气有限公司 　编制单位：四川同佳检测有限责

任公司

电话：13908165882　　 　　　        电话：17369037370

地址：天全县城厢镇白石村二组        地址：德阳市金沙江西路706号

# 前  言

## 一、项目由来

2017年，雅安市新成燃气有限公司投资1500万元，选址天全县城厢镇白石村二组，实施“天全县年产 5 万瓶液化石油气充装站项目”（以下简称“本项目”）。天全县发展改革和经济商以“川投资备[51182516011101]001号”同意项目备案。2017年7月四川清元环保科技开发有限公司编制完成了“雅安市新成燃气有限公司天全县年产5万瓶液化石油气充装站项目环境影响报告表”，2017年9月26日天全县环境保护局以天环审批[2017]20号文对该环评报告表予以审查批复。

本项目年充装液化石油气 1200t。建设储罐区一个，占地面积约 288m2，安设 5只液化石油气储罐（全压力式储罐）其中 50m3 储罐 4 只，50m3 储罐（残液罐）1 只；配套建设输送（输送至充装平台）管道；建设充装间一间，占地面积约 45.5m2；建设机泵房一间，占地面积约 35m2；建设配电房一间，占地面积约 16.5m2；建设水泵房一间，占地面积约 30m2（半地下）；建设办公用房 4 间，占地面积约 40m2，包含办公用房、值班室、卫生间等；建设消防水池一座（地下），容积为 450m3；配套建设围墙、大门、厂区道路、给排水管道、供电设施、化粪池等辅助设施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发[2015]90号），该项目主体设施和与之配套的环保设施已正常投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受雅安市新成燃气有限公司委托，我公司根据《中华人民共和国环境保护法》以及中华人民共和国生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定和要求，于2019年3月对雅安市新成燃气有限公司“天全县年产 5 万瓶液化石油气充装站项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2019年7月30-31日对该项目进行了验收监测。2019年7月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

## 环境保护验收的范围

- 与《雅安市新成燃气有限公司“天全县年产5万瓶液化石油气充装站项目”环境影响报告表》评价范围一致。

- 具体包括以下区域属于本项目的部分：

主体工程：储罐区、灌瓶区；

公辅工程：给排水系统、供电系统等辅助工程

环保工程：废水处理设施，风险应急措施

## 三、验收监测内容

（1）厂界环境噪声监测；（2）废气处置情况调查；

（3）废气达标处理情况监测；（4）固体废弃物处置措施调查

表一

| 建设项目名称 | 天全县年产 5 万瓶液化石油气充装站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 雅安市新成燃气有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 天全县城厢镇白石村二组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 液化石油气充装 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年新增液化石油气充装5万瓶 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年新增液化石油气充装5万瓶 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年7月 | 开工建设时间 | 2017年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年3月 | 验收现场监测时间 | 2019年7月30日、3月31日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 天全县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资总概算 | 31万元 | 比例 | 2.1% |
| 实际总概算 | 1500万元 | 环保投资 | 30万元 | 比例 | 2.0% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号） （3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （4）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （5）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（ 生态环境部2018年第9号） 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《雅安市新成燃气有限公司 天全县年产5万瓶液化石油气充装站项目环境影响报告表》（四川清元环保科技开发有限公司，2017年7月） （2）《关于天全县年产5万瓶液化石油气充装站项目项目环境影响报告表的批复》（天全县环保局，天环审批[2017]20号） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 表1-1 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0. 2、噪声排放标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准 表1-5 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. |

表二

1、工程建设内容： 表2-1 技改项目工程建设内容对比表 名称; 项目名称; 主要建设的内容; 是否一致. 环评预计; 实际建成. 主体工程; 储罐区; 建设储罐区一个，占地面积约 288m2，安设5只液化石油气储罐（全压力式储罐），其中50m3储罐 4 只，50m3储罐（残液罐）1 只，配套建设输送至充装平台管道; 建设储罐区一个，占地面积约 288m2，安设5只液化石油气储罐（全压力式储罐），其中50m3储罐 4 只，50m3储罐（残液罐）1 只，配套建设输送至充装平台管道; 是. 灌瓶区; 建设充装房一间，占地面积约 45.5m2，建设机泵房一间，占地面积约 35m2；建设水泵房一间，占地面积约30m2（半地下）; 建设充装房一间，占地面积约 45.5m2，建设机泵房一间，占地面积约 35m2；建设水泵房一间，占地面积约 30m2（半地下）; 是. 公辅工程; 给排水系统; 当地自来水管网接入，建设厂区雨污分流系统; 当地自来水管网接入，建设厂区雨污分流系统; 是. 供电系统; 当地电网接入，建设配电房一间，占地面积约 16.5m2， 并安装相应设备; 当地电网接入，建设配电房一间，占地面积约 16.5m2， 并安装相应设备; 是. 防雷系统; 建设避雷塔 1 个; 建设避雷塔 1 个; 是. 消防系统; 建设消防池1 个，容积为450m3，安装消防水泵；并设置 消防栓、消防沙、干粉灭火器等; 建设消防池1个，容积为450m3，安装消防水泵；并设置 消防栓、消防沙、干粉灭火器等; 是. 报警系统; 设置可燃气体报警装置一套; 设置可燃气体报警装置一套; 是. 办公生活设施; 建设辅助用房一幢，建筑面积约 40m2，包含办公用房、值班室、卫生间等; 建设辅助用房一幢，建筑面积约 40m2，包含办公用房、值班室、卫生间等; 是. 环保设施; 化粪池1 个，处理能力10m3/d; 化粪池1 个，处理能力10m3/d; 是. 其他; 配套建设围墙、大门、厂区道路及绿化; 配套建设围墙、大门、厂区道路及绿化; 是.

2、原辅材料消耗及设备情况： 工程原辅材料消耗情况对比情况见表2-2，主要能耗情况见表2-3，主要设备对比情况见表2-4： 表2-2 项目原辅材料和能源消耗 序号; 名 称; 年用量（t）; 来 源. 环评预计; 实际建成. 1; 液化石油天然气; 1200; 1200; 外购. 表2-3 主要能耗情况一览表 序号; 能耗种类; 单位; 本项目新增量. 环评预计; 实际建成. 1; 电; 千瓦时/年; 15000; 15000. 2; 水; 吨/年; 480; 480. 表 2-4 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 型号规格; 数量(台/套); 备注. 环评预计; 实际建成. 1; 液化气储罐; 50m3; 4; 4; /. 2; LPG 残液罐; 50m3; 1; 1; 残液罐. 3; 液化气压缩机; ZW1.0/10-15; 3; 3; /. 4; 烃泵(叶片泵); YQB155A; 3; 3; /. 5; 安全阀; /; 12; 12; /. 6; 安全回流阀; /; 2; 2; /. 7; 截止阀; /; 28; 28; /. 8; 球阀; /; 20; 20; /. 9; 紧急切断阀; /; 3; 3; /. 10; 可燃气体报警装置; /; 1; 1; /. 11; 电子定量自动灌装机; /; 6; 6; /. 12; 液化石油气瓶罐; 15kg/50kg; 7000; 7000; 空瓶. 13; 消防水泵; /; 2; 2; /. 14; 手提式干粉灭火器; 4kg; 8; 8; /. 15; 推车式干粉灭火器; MFTZ35; 2; 2; /. 序号; 设备名称; 规格/备注; 数量. 加油设备. 1; 储油罐（地埋卧式罐）; 单层钢质油罐（卧式），汽油25m3/个，柴油25m3/个; 4个. 2; 潜油泵; 厂家配; 4个. 3; 税控加油机; 设截断阀，程控电脑; 4台. 4; 加油枪; 自封式加油枪，带截断阀; 5个. 5; 计量装置; 储罐液位指示和变送器; 4套. 6; 自控仪表系统防雷保护系统; /; 1套. 7; 监控系统; /; 1套. 8; 油气回收系统; 卸油油气回收系统; 1套. 9; 油气回收系统; 加油油气回收系统; 1套. 10; 防雷防静电接地系统; 接地电阻小于4Ω; 3套. 11; 阻火器; /; 若干. 12; 柴油发电机（备用）; 15kW; 1台. 消防设备. 13; 推车式干粉灭火器; 35kg; 1台. 14; 灭火毯; 加油区、油罐区; 5张. 15; 消防沙; 2m3; 1个. 16; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; 4、8kg等; 若干. 3、人员定额 工作制度：实行两班倒，年工作时间365天。 表2-4 劳动定员一览表 劳动定员; 数量. 环评预计; 实际建成. 5人; 6人.

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、工艺流程 项目营运期工艺流程及产污情况见图2-1。 图2-1 项目运营期工艺流程 工艺流程简述： 液化石油气的运输及卸液：LPG 用汽车槽车送至站内卸车台，由卸车万象管连接至 LPG 储罐，卸车时，压缩机自储罐抽吸气态 LPG 并压入汽车槽车的气相空间，使槽车和储罐之间形成 0.2MPa 的压差，利用压差将 LPG 卸入储罐。LPG 储罐正常工作压力一般为 0.3Mpa，储罐容器内设计的绝对压力为 1.6Mpa。 液化石油气储罐的呼吸过程：当储罐温度过高时，采用冷水喷淋的方式对储罐进行降温， 喷淋水经收集槽收集后，集中汇入沉淀池经沉淀后循环使用；当储罐内压力过大（大于1.6Mpa）时，开启呼吸阀调节储罐内压力，当储罐压力调于 1.6Mpa 时关闭呼吸阀，此过程将对空排放少量的液化石油气气体。 液化石油气的充装：空钢瓶运至站内，首先经过检查，合格后要进行倒残（特别是冬季）。倒残时将软管连至钢瓶出入口，打开压缩机气相出口，利用压缩机向钢瓶内加压至 0.2— 0.3Mpa，然后关闭压缩机气相出口阀，将钢瓶翻转，再打开液相出口阀，这样钢瓶内的残液就在压力的驱动下，流入残液回收罐。残液回收后的钢瓶放在罐装称上，连接好管线，通过烃泵向钢瓶内罐装 LPG，带设定的重量时，罐装称会自动切断气源，关闭钢瓶角阀，拆下连接管线，检验是否漏气后需再次进行重量检定，合格后即完成了钢瓶的罐装作业。 液化石油气储罐的清洗：根据业主提供的资料，液化储气罐自购买使用后的第 4 年开始需要进行清洗（以后按隔 3 年、2 年、1 年进行清洗），经清洗后继续使用。清洗过程采用自来水进行清洗，产生的清洗废水与残液一起交由延安瑞豪科工贸有限公司处置。

残液罐的回收：回收的残液主要成分为戊烷和少量的水分。每年定期交由延安瑞豪科工贸有限公司处置。 项目在设备（储罐、泵类、充装设备等）安装前，已对各区域地面进行防渗、防漏硬化处理，并对充装平台采取防雨措施。 2、主要污染工序 表 2-5 营运期主要污染工序表 污染源; 产污环节; 主要污染物. 废气; 储罐工作损失、充装过程; 非甲烷总烃. 油品跑、冒、滴、漏; 非甲烷总烃. 储罐泄漏、火灾、爆炸; 油品、燃烧废气. 污水; 生活污水; BOD5、CODcr、SS、NH3-N、动植物油. 储罐冷却废水; SS. 储罐清洗废水; COD、SS. 场地冲洗废水; SS. 噪声; 储罐车、压缩机等; 运行噪声. 固体废弃物; 生活区; 生活垃圾.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 1、主要污染源 本项目系液化石油气储备、充装及销售。营运期产生污染物主要为废气（非甲烷总烃）、各机械噪声、生活废水及生活垃圾等。 （1）废水排放和治理 营运期项目无生产性废水产生，废水主要为场地冲洗废水、储罐冷却废水、储罐清洗废水（环评描述，实际不产生）、职工生活污水。 场地冲洗水：场地冲洗水主要用于充装间，冲洗用水量约 0.05m3/d，15t/a；此部分水主要含有悬浮物，汇入化粪池后用于厂区绿化或周边农田追肥，不外排。 储罐冷却废水：项目营运后当储罐温度过高（特别是夏季）时，将开启储罐冷却水喷淋系统，通过冷水喷淋降低储罐温度。实际因全部为地下储罐，无需喷淋降温，无储罐冷却废水产生。 储罐清洗废水：根据业主提供的资料，液化储气罐自购买使用后的第4年开始需要进行清洗（以后按隔3 年、2 年、1 年进行清洗），经清洗后继续使用。清洗过程采用自来水进行清洗，每次清洗用水量为 0.3m3/个，则本项目每次清洗的用水量为 1.2m3/次；污水排放量按85%计，则污水量为 1.0m3/次；主要污染物为:COD、SS等。清洗废水集中收集于规定容器内及时交由延安瑞豪科工贸有限公司处置，不外排。 延安瑞豪科工贸有限公司成立于 2006年3月，2017年1月由陕西省环境保护厅颁发了《陕西省危险废物经营许可证》，核准经营类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物（071-001-08、 251-001-08 仅限清洗矿物油储存、输送过程中产生的油/水混合物、251-002-08 等），经营能力：48000 吨/年，经营方式：收集、贮存、处置。 生活污水：营运后，厂区生产制度实行两班制，职工总人数共为 10 人。员工基本为当地农民，不在厂区食宿，生活污水排放量为 1.275m3/d，382.5m3/a；主要污染物为:SS、CODcr、BOD 、NH -N、动植物油等。生活污水排入化粪池（本项目化粪池设计容积为10m3）处理后用作于厂区周围农田或厂区绿地的肥用，不外排。 - 废气的排放及治理 项目营运期间产生废气的污染源为非甲烷总烃，主要为液化气灌装时跑、冒、漏情况下产生的废气以及储罐自动卸压时外排的废气，为无组织排放源。

充装台充装过程产生的废气：钢瓶充装是通过液化气压缩机输气，然后通过加气枪将液化石油气充装至钢瓶内，储罐罐体设计的绝对压力为 1.6MPa，主体材质16MnR。在充装过程中，有少量的烃类气体逸出。无组织排放气体（非甲烷总烃）的年排放量为 0.288t/a。 - 储罐自动卸压时产生的废气：当储罐内压力过大（大于 1.6Mpa）时，系统将自动开启呼吸阀调节储罐内压力，当储罐压力调于1.6Mpa时关闭呼吸阀，此过程将对空排放少量的液化石油气气体。类别相同行业数据可知，50m3 的储罐在每次自动调节压力过程中液化石油气的释放量约为 12.5kg/次，因此，本项目4个储罐在每次自动调节压力过程中液化石油气的释放量约为 50kg。 - 综上，项目废气排放量较小，通过在厂界种植高低搭配的树种和修建围墙等措施，可形成绿色屏障，减少对该废气对外界的影响。 - 噪声排放及治理 - 项目噪声主要是 LPG 压缩机和加气泵，噪声为 75～80 dB（A）。项目对噪声采取有效可行的治理不但能创造一个良好的工作环境，还减少对外环境的影响。项目在营运期各生产车间噪声值较高，若不采取有效可行的治理措施确保厂界噪声达标，对项目外环境会产生一定的影响。 - 主要噪声设备噪声级见表3-1所示： 表3-1 主要噪声设备噪声级 产污环节; 设备名称; 距设备 1 米处噪声级（dB(A)）. 灌瓶及泵房车间; LPG 压缩机和加气泵; 75～80. - 为确保噪声值达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，本环评要求项目采取了以下措施： - ①设备采购时优先选用噪声值相对较低的先进、环保型设备，在设备安装时增设降噪减振设施。 - ②所有产噪设备全部安置于设备用房内，远离厂界及生活区。 - ③项目建有厂界围墙。在厂界种植灌木、绿化带等减少噪声排放。 - ④厂区平面布置上，将高噪声源生产车间（充装台及机房）设置于西北部，办公 - 生活综合楼设于西南面，该布置一可减少对职工健康的影响，二可进一步阻隔噪声，降低噪声对敏感点的影响。 - （3）固体废物排放及治理

- 项目营运期产生的固体废物主要是为残液和职工生活垃圾。 - 项目营运期产生残液由残液罐收集后暂存，定期交由延安瑞豪科工贸有限公司进行处置。 - 项目生活垃圾产生量5.0kg/d，1.5t/a，每日清扫收集后送当地环卫部门处理。 - 2、总量控制 - 项目环评及批复未设置总量控制指标。 3、项目环保治理设施情况 表3-2 项目废气治理设施统计一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放形式; 排放量; 治理 设施; 排放去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 废水; 气体灌装; 非甲烷总烃; 无组织; 0.288t/a; /; 大气; 监测无组织排放. 自动泄压; 非甲烷总烃; 无组织; 50kg/次; /; 大气. 表3-3 项目废水治理设施统计一览表 来源; 污染物 种类; 排放规律; 排放量; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 场地冲洗水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 间断; 0.05m3/d; 化粪池; 10t/d; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 绿化和 农肥. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 连续; 1.275m3/d. 储罐清洗 废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 间断; 1m3/次; 交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; /; /; /; 不外排. 表3-4 项目污染源及处理设施对比表 种类; 产污源点; 排放情况(t/a); 处置方式; 是否一致. 环评预计; 实际建成; 环评预计; 实际建成. 废水; 场地冲洗水; 0.05m3/d; 0.04m3/d; 经化粪池预处理后用于厂区绿化和农肥; 经化粪池预处理后用于厂区绿化和农肥; 是. 生活污水; 1.275m3/d; 1.25m3/d; 是. 罐体清洗; 1.0m3/次; 1.0m3/次; 交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; 交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; 是. 罐体冷却水; 1.3m3/次; 实际不产生; 沉淀后用于农肥; /; 影响减小. 固体废弃物; 生活垃圾; 1.5t/a; 1.5t/a; 由环卫部门收集处理; 由环卫部门收集处理; 是. 罐内残液; /; /; 收集入残液罐，交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; 收集入残液罐，交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; 是. 废气; 气体灌装; 0.288t/a; 0.288t/a; 无组织排放; 无组织排放; 是. 自动泄压; 50kg/次; 50kg/次; 无组织排放; 无组织排放; 是. 噪声; 设备噪声; 噪声：≤60dB(A); 达标排放; 合理布局、选用低噪声设备、加强设备的维护、隔声、减震、加强绿化; 单独设置设备间，合理布局、建设围墙、基础减振、加强绿化; 是.

表3-4 环保投资（措施）及投资估算一览表 序号; 内容; 环评预计; 实际建成. 环保措施; 计划新增新增环保投资 (万元); 环保措施; 实际新增投资 （万元）. 1; 废水治理; 化粪池 （处理能力 10m3/d）; 3.0; 化粪池 （处理能力 10m3/d）; 2.0. 收集沟+沉淀池 （容积2m3）; 实际不产生罐体冷却废水; /. 2; 废气治理; 加强设备检修; 2.0; 加强设备检修; 2.0. 3; 固废治理; 生活垃圾收集清运系统; 0.5; 环卫部门收集清运; 0.5. 残液收集及清运; /; /; /. 4; 噪声治理; 压缩机、烃泵隔声减振; 4.5; 压缩机、烃泵隔声减振; 4.5. 5; 环境管理; 设环保专员负责环保设施设备检修维护; 1.0; 设环保专员负责环保设施设备检修维护; 1.0. 6; 环境风险; 设置可燃气体浓度报警装置; 20.0; 设置可燃气体浓度报警装置; 20.0. 设置防火标示牌和危险品防护标志; 设置防火标示牌和危险品防护标志. 配备足够的灭火剂; 配备足够的灭火剂. 消防水池，容积 450m3; 消防水池，容积450m3. 消防砂池，容积 2m3; 消防砂池，容积 2m3. 制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系; 制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系. 7; 厂界 围墙; 在厂界修建实体围墙; 纳入主体工程; 在厂界修建实体围墙; 纳入主体工程. 8; 绿化; 草皮、树木等; 纳入主体工程; 草皮、树木等; 纳入主体工程. 合计; 本项目新增 环保投资; 31; 30.

表四

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 1、环境影响报告表主要结论 - （一）本项目产业政策的符合性 - 天全县年产 5 万瓶液化石油气充装站项目的营运内容主要为液化石油气的储存、充装及销售，该项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正）中的鼓励类，限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40 号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。”因此，本项目为允许类。 - 根据天全县发展改革和经济商务局出具的《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备[51182516011101]001 号）文件可知，同意本项目备案建设。 - 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 - （二）项目规划与选址合理性分析 - 1、项目土地合法性分析 - 根据四川天全县特种硅业有限公司与四川全重水泥制品有限公司签订的厂房租赁合同及雅安市新成燃气有限公司与四川全重水泥制品有限公司签订的厂房、场地合作协议可知， 雅安市新成燃气有限公司与四川全重水泥制品有限公司共同使用四川天全县特种硅业有限公司（企业现有建厂时天全县人民政府天府发【2004】69 号关于同意将城厢镇白石机砖厂用地转为熊氏集团工业硅项目建设用地的批复）的厂房、场地（厂房租赁协议见附件）。因此，项目土地使用合法。 - 2、项目选址及规划符合性分析 - 项目规划及选址情况分析根据天全县城乡规划建设和住房保障局出具的《证明》文件可知，本项目不在天全县城市总体规划建设用地范围内；另根据天全县公安消防大队出具的《建设工程消防设计审核意见书》文件可知，本项目选址符合消防设计要求。项目周边环境分析根据现场调查，项目拟建地东面、北面、西面三面环山，厂界西面 20m 有一农户（根据企业与该农户签订的租房协议可知：该农户的房屋已租用给雅安市新成燃气有限公司作为职工用房），南面紧邻四川全重水泥制品有限公司，南面约 150m 为天（全）芦（山）路，天芦路两旁有当地散居农户。项目所在区域地表水为无名溪沟，溪沟 15km 后汇入老场河，该段河流属Ⅲ类水域，主要功能为行洪灌

- 溉以及工业用水。其次，项目 200 米范围内无医院、无学校等社会敏感点，周边无名胜古迹，无珍惜野生动植物，且项目不涉及城镇饮用水水源取水口等敏感点。本项目液化石油气在输气过程中，有少量的烃类气体以无组织的形式逸出，其在正常排放情况下对空气环境质量影响较小。通过相关计算，确定项目卫生防护距离为以装瓶车间为中心50米范围。根据项目外环境关系可知，卫生防护距离范围内无学校、医院、文物保护、风景名胜、人户等环境敏感目标。因此，本项目废气对外环境影响小。通过采取一系列的污染防治措施，项目在施工期和运营期均不会改变周围环境功能，因此项目与外环境相容。 3、项目安全及消防设计合理性分析 另根据相关数据分析可知，项目液化石油气的全压力式储罐与基地外建、构筑物、堆场等的安全距离均满足相关规定的要求。 综上，项目选址在符合安全及消防的规范前提下，选址可行。 （三）环境质量现状 项目所在区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准要求； 水环境质量中评价断面水质满足《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； 环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中 2 类标准要求。 （四）营运期环境影响分析 1、项目建成投产后，废水按“清污分流原则”，项目营运期无生产性废水产生，产生的废水主要有储罐清洗废水、储罐冷却废水、场地冲洗废水和生活污水。场地冲洗废水和生活污水收集后经化粪池收集处理后用作于周边农地或厂区绿地的肥用，不外排；储罐冷却水经收集沟收集汇入沉淀池，再经沉淀处理后回用，不外排；储罐清洗废水收集后及时交由延安瑞豪科工贸有限公司处置，不外排。因此，项目营运后不会改变区域地表水的水环境功能。 2、项目产生的废气主要为液化石油气，年排放量较小，在正常排放下对外环境影响小。 3、压缩机、烃泵等高噪声设备经减振、隔声等降噪措施后，其厂界噪声对环境影响影响不明显。 4、项目营运后产生的固体废物主要为残液和生活垃圾。残液由残液罐收集后暂存，定期交由延安瑞豪科工贸有限公司进行处置；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门每日清运及统一处理。

- 达标排放、总量控制及清洁生产 - 1、达标排放 本项目对生产过程中产生排放的“三废”及噪声按环评及设计要求采取有效可行的治理措施，可实现“三废”和噪声等达标排放。 2、总量控制污染物排放 建议本项目不下达总量控制指标。 3、清洁生产 本工程供应液化石油气清洁能源，替代现有的燃煤和人工煤气，大大减少了废气、废渣等污染物排放，工程本身就是一个清洁生产工程。其次，生产工艺技术在国内处于领先， 采用的装备较先进。 项目无生产性废水产生，场地冲洗废水和生活污水经化粪池处理后绿化肥用；生产车间有少量的非甲烷总烃排入大气，对外环境影响小；生活垃圾交当地环卫部门处理；噪声经有效治理后达标排放。综上，项目三废产生量很小，符合“节能、降耗、减污、增效” 的思想。 因此，该项目和技术装备符合清洁生产原则。 （六）公众调查与参与 根据公众参与调查统计结果可知，项目的建设得到了周围居民的广泛认同和支持。 （七）风险评价结论 项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全生产管理规定、消防规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，确保危险品的安全使用，制订相应的事故应急预案，并在得到安监、消防、公安、环保管理部门验收后再营运，则其营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低，其环境风险可接受。 综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策，用地合法，且选址符合区域规划。企业应认真贯彻落实建设项目“三同时”制度，将环保措施落实到位。项目运营期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生不利影响。项目在出具《安全设施设计专篇》的前提下，从环境角度而言，项目在天全县城厢镇白石村二组建设是可行的。

- 2、环境影响报告表建议 1、液化石油气的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低。泄漏和挥发后很容易达到爆炸下限浓度值，爆炸危险性较大，因此，建设单位应做好风险防范措施。 2、项目必须在出具《安全设施设计专篇》的前提下方可进行建设。 3、建议项目建设单位将各项环保措施落实到位，真正做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。 4、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，强化管理，落实环保资金。

3、审批部门审批决定 2017年9月26日天全县环境保护局对本项目环评进行了批复（天环审批[2017]20），本次验收对照环评批复要求和项目建设情况进行对照，分析评价是否达到环评批复要求，详见表4-2。 表4-2 环评批复要求与实际建设情况对照表 序号; 环评批复要求; 建设情况; 备注. 1; 施工期必须做好运输车辆和机械冲洗废水冲刷泥 浆的处置措施，通过修建沉淀池进行自然沉淀处理后用于洒 水降尘，严禁外排。施工人员生活污水须通过周边已建化粪池收集处理，用于当地农田的施肥。营运期场地冲洗废水和生活污水收集后经化粪池收集处理后用作于周边农地或厂 区绿地的肥用，不外排；储罐冷却水经收集沟收集汇入沉淀 池，再经沉淀处理后回用，不外排；储罐清洗废水收集于规 定容器内及时交由有资质的危险废物处置公司进行处置，严 禁外排。; 施工期运输车辆和机械冲洗废水冲刷泥浆通过修建沉淀池进行自然沉淀处理后用于洒水降尘，未外排。施工人员生活污水通过周边已建化粪池收集处理，用于当地农田的施肥。营运期场地冲洗废水和生活污水收集后经化粪池收集处理后用作于周边农地或厂区绿地的肥用，不外排；无能储罐冷却废水；储罐清洗废水收集于残液罐内交由延安瑞豪科工贸有限公司处置未外排。; 达到批 复要求. 2; 施工期必须做好工地封闭作业措施，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生 等。开挖弃土堆充分洒水，避免产生扬尘；水泥和混凝土运 输应采用密封罐车，采用敞篷车运输时，应将车上物料用篷 布遮盖严实，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘；施工 道路保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员， 保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰 时段，应对施工道路适时洒水降尘；材料仓库和临时材料堆 放场应防止物料散漏污染，仓库四周设疏水沟系，防止因雨 水引起物料流失；运输车辆应入库装卸，防止物料散失污染 环境空气。营运期做好周边绿化减少无组织排放对周围环境 的影响。; 施工期工地封闭作业措施，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生，开挖弃土堆充分洒水，避免产生扬尘；水泥和混凝土运输采用密封罐车，采用敞篷车运输时，应将车上物料用篷布遮盖严实，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘；施工道路保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员， 保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，对施工道路适时洒水降尘；材料仓库和临时材料堆放场未出现物料散漏污染，仓库四周设疏水沟系，防止因雨水引起物料流失；运输车辆入库装卸，未出现物料流失。营运期周边进行了绿化减少了无组织排放对周围环境的影响。; 达到批 复要求. 3; 施工期间产生的生活垃圾集中交由环卫部门进行 处置；建筑垃圾集中收集后及时清运到指定堆放场堆放，并 设置临时水土保持设施，，防止雨水冲刷造成水土流失；施工 人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门清运处理。营运期产 生的生活垃圾经收集后交由环卫部门每日清运及统一处理。 残液废渣经收集后暂存，定期交由有资质的危险废物处置公 司进行处置。; 施工期间产生的生活垃圾集中交由环卫部门进行处置；建筑垃圾集中收集后及时清运到指定堆放场堆放，并设置临时水土保持设施，防止雨水冲刷造成水土流失；施工人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门清运处理。营运期产 生的生活垃圾经收集后交由环卫部门每日清运及统一处理。残液废渣经收集后暂存，定期交由延安瑞豪科工贸有限公司处置未外排。; 达到批 复要求. 4; 施工期间应合理安排工序，对高噪声设备采用围 护结构，禁止夜间施工，合理安排施工时间。营运期产噪设 备全部安置于车间内，并对高噪声设备安设消声器和减震设 施；选用低噪声的压缩机、炷泵等设备；在厂界周围种植高大乔木等树木和矮小灌林等绿化带降低设备噪声对周边的环境影响。; 施工期间合理安排工序，对高噪声设备采用围 护结构，夜间未施工，合理安排施工时间，未造成环境遗留问题。营运期产噪设备全部安置于车间内，并对高噪声设备安设消声器和减震设施；选用低噪声的压缩机、炷泵等设备；在厂界周围种植高大乔木等树木和矮小灌林等绿化带降低设备噪声对周边的环境影响。; 达到批 复要求. 由表4-2可见，本项目建设中严格按环评要求，各项污染治理措施达到环评批复要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及使用仪器 （1）无组织排放废气 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1无组织废气监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2015-01; 0.07mg/m3. （2） 噪声 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2016-12; /. 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11. 2、质量保证和质量控制 （1）严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 （2）及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 - （4）现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 - （5）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等 （6）废气为保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境空气质监测质量保证手册》的技术要求进行全程质量控制。 （7）噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。

表5-6 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废水; 标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 污染物; 标准值 (mg/L); 备注; 污染物; 标准值(mg/L); 备注. pH; 6 ~ 9; 无纲量; pH; 6 ~ 9; 无纲量. CODcr; 500; /; CODcr; 500; /. BOD5; 300; /; BOD5; 300; /. NH3—N; /; /; NH3—N; /; /. SS; 400; /; SS; 400; /. 石油类; 20; /; 石油类; 20; /. 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0; 4.0. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。. 昼间; 2类：60dB(A); 昼间; 2类：60dB(A). 夜间; 2类：50 dB(A); 夜间; 2类：50 dB(A). 固体废物; 一般固废; 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）; 一般固废; 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 危险废物; 危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。; 危险废物; 危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。. 3、污染物总量排放核算 本项目未下达总量控制指标。

表六

验收监测内容： 根据项目环评及实际建设情况，本次验收监测主要内容为项目生产过程中产生的废气、厂界噪声的环保治理设施和相应污染物排放达标情况。 1、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 2、废气无组织排放监测 监测项目：非甲烷总烃 监测点位：设四个点位，上风向1个对照点，下风向设3个点位。 监测频次：连续监测2天，每天3次

表七

验收监测期间生产工况记录： 1、验收监测工况 现场监测期间，本项目监测是工况如下： 表7-1 验收工况 产品名称; 设计指标; 监测期间实际工况. 2019.3.18; 2019.3.19. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 液化石油气充装; 年充装液化石油气5万瓶; 正常生产; 100%; 正常生产; 100%. 验收监测结果： 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2019年3月25-26日对项目的厂界噪声进行监测，监测结果见表7-2。 表7-2 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位; 3月25日; 3月26日; 标准限值; 达标情况. Leq. 昼间; 昼间. 1#; 56.8; 54.5; 42.6; 41.8; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 达标. 2#; 57.9; 53.6; 44.0; 44.2; 达标. 3#; 54.0; 53.0; 44.1; 42.7; 达标. 4#; 54.5; 54.2; 43.1; 42.8; 达标. 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 2、废气无组织排放监测 四川同佳检测有限责任公司于2019年3月25-26日对项目无组织排放废气进行了监测，监测结果见表7-3。 表7-3 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 非甲烷总烃; 7月30日; 上风向1#东南; 0.64; 0.67; 0.56; 4.0; 达标. 下风向2#西; 0.89; 0.97; 0.90; 达标. 下风向3#西北; 0.84; 1.01; 0.83; 达标. 下风向4#北; 0.80; 0.93; 0.88; 达标. 7月31日; 上风向1#东南; 0.52; 0.54; 0.44; 达标. 下风向2#西; 0.94; 0.83; 0.85; 达标. 下风向3#西北; 0.81; 0.74; 0.81; 达标. 下风向4#北; 0.71; 0.75; 0.75; 达标.

根据监测结果，监测期间，无组织废气非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； - 废水 表7-4 项目废水治理设施统计一览表 来源; 污染物 种类; 排放规律; 排放量; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 场地冲洗水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 间断; 0.05m3/d; 化粪池; 10t/d; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; 绿化和 农肥. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 连续; 1.275m3/d. 储罐清洗废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 间断; 1m3/次; 交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; /; /; /; 不外排. 通过现场调查可知，各废水污染物均得到妥善处理，不外排。 4、固体废物 表7-6 运营期固废产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 性质; 处置方式; 备注. 1; 生活垃圾; 一般固废; 环卫清运; /. 2; 罐内残液; 危险废物 HW08; 收集入残液罐，交由延安瑞豪科工贸有限公司处置. 通过现场调查可知，监测期间各固体废物均得到妥善处置。 5、环境管理检查 企业在建设和试生产过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转；公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。

表八

验收监测结论： - 重大变动判定 根据项目实际建设情况，项目无重大变动，变动情况判定见表8-1. 表8-1 项目重大变动判定表 对照指标; 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求; 实际建设情况; 是否发生变动; 变动情况说明; 是否属于重大变动. 建设性质; 新建; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 建设规模; 年充装 5 万瓶液化石油气; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 建设地点; 天全县城厢镇白石村二组; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 生产工艺; 包括抽残、卸液、储存、灌装; 与环评及批复要求一致; 否; /; 否. 环境保护措施; 废水; 经化粪池后用于绿化和农肥; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 废气; 无组织排放; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 固废 治理; 生活垃圾由环卫部门统一收运处置; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 收集入残液罐，交由延安瑞豪科工贸有限公司处置; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 噪声 治理; 减震、隔音、加强绿化; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 环境 风险; 设置可燃气体浓度报警装置; 与环评及批复要求一致; 否; /; /. 设置防火标示牌和危险品防护标志. 配备足够的灭火剂. 消防水池，容积 450m3. 消防砂池，容积2m3. 制订快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系.

2、环境保设施调试效果 （1）废气 根据监测结果，监测期间，无组织排放废气非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准限值。 （2）噪声 调查结果表明，该加油站1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 （3）废水 通过现场调查可知，废水污染物均得到妥善处理，不外排 （4）固体废弃物 通过现场调查可知，监测期间各固体废物均得到妥善处置。 （5）环境管理检查 企业在建设和试生产过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转；公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。 3、工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围外环境影响较小。 4、验收监测结论 本项目厂内环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： （1）加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； （2）加强危险废物的管理； （3）预处理池产生的污泥定期清掏，及时交环卫部门清运。