- 新建环境检测中心、环保技术研发中心及环保产品

- 生产线建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

- 2019年10月12日，四川同佳检测有限责任公司根据四川同佳检测有限责任公司环境检测中心、环保技术研发中心及环保产品生产线建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

四川同佳检测有限责任公司位于位于德阳市旌阳区金沙江西路706号，项目中心经度 104.353940，纬度31.076733。项目总投资3000万元人民币，建设综合大楼5层：一楼设置年产200台套TJ-COD、TJ-氨氮水质在线监测仪生产线1条、年产100台套TJLS系列辐射安全防护设备生产线1条；二、三楼设置环境检测与分析实验室2000m2；四楼为综合行政办公，五楼会议室，并配套建设员工倒班宿舍及食堂一栋。原环评拟建二期生产厂房未建成，不在本次验收范围内。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年1月，重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成《四川同佳环境检测有限公司利用新建环境检测中心、环保技术研发中心及环保产品生产线建设项目环境影响报告表》；2017年1月，德阳市环境保护局下达《四川同佳环境检测有限公司利用新建环境检测中心、环保技术研发中心及环保产品生产线建设项目环境影响报告书的批复》（德环审批[2017]17号）。项目于2017年3月开始动工建设，2018年10月建成并投入使用，并将环保措施已安装到位，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录，现具备了验收条件。

（三）投资情况

项目总投资3000万元人民币，实际环保投资51.7万元，占总投资3000万元的1.7%。

- （四）验收范围

四川同佳检测有限责任公司主体工程及其配套的公辅设施及环保工程。

- 二、工程变动情况

- 环评预计工作人员40人，实际建成共有员工70人；实验室用部分试剂及检测仪器较原环评用量有所出入，经分析，本项目不属于重大变化范畴，纳入本次验收管理

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 项目生活污水隔油、化粪池预处理后排入市政管网后进入石亭江污水处理厂处理后达标排放，实验室废水经隔油-中和沉淀-消毒预处理后排入市政污水管网进入石亭江污水处理厂处理后达标排放至石亭江。本项目实验室运作过程中产生的废水经隔油-中和沉淀-消毒处理后污染物氨氮、CODcr、BOD5、SS、石油类、Ag、Hg、Cr、Cr6+符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和第一类污染物最高允许排放浓度后排入市政污水管网进入石亭江污水处理厂处理后达标排放至石亭江。

- （二）废气

实验室操作都是在实验室的通风柜或抽风口处进行操作，无机实验室废气经抽风设施抽出后再经洗涤塔处理后经一根排气筒引致大楼顶空排放，有机实验室废气经抽风设施抽出后再经活性炭吸附后经一根排气筒引致大楼顶空排放，2根排气筒高度离地高度约21米。食堂油烟经油烟净化器净化后引致楼顶排放。

- （三）噪声

- 本项目运营期无大型机加设备，氨氮及COD在线监测设备仅进行组装，实验室检测仪器均属于低噪声设备，项目产生的噪声主要来源于日常办公、生活噪声，噪声源强小，非稳态噪声，通过距离衰减、加强厂内绿化建设可以实现厂界达标排放。

- （四）固体废物

项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；实验室废液、废药品、废离子交换树脂、废气处理设施产生的废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由中明环境治理有限公司处置。

- （五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

- 项目实验室涉及硫酸、盐酸、氢氧化钠及其他药品试剂使用，检测中心设置专门药品管理员，实验用化学试剂设有专门药品库房并有专人看守，各类试剂分类管理，实验室配备了消防器材及防护用品，四川同佳检测有限责任公司为应对突发环境事件，建立了健全的应急救援体系，成立了突发环境事件应急领导小组，应急领导小组全权负责事故的抢险指挥和事故处理现场领导工作，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，综合大楼东面地下设置一座200立方消防水池。

2.在线监测装置

项目无在线监测设备。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1.废水

- 本项目验收监测期间实验室废水经隔油-中和沉淀-消毒处理后污染物氨氮、CODcr、BOD5、SS、石油类、Ag、Hg、Cr、Cr6+符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和第一类污染物最高允许排放浓度。

- 2.废气

- 验收监测期间项目有组织废气非甲烷总烃最大值20.4mg/m3、苯、甲苯、二甲苯、甲醇均未检出，各污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度二级标准(非甲烷总烃＜120mg/m3、苯＜12mg/m3、甲苯＜40mg/m3、二甲苯＜70mg/m3、甲醇＜190mg/m3）；无组织废气非甲烷总烃最大值1.39mg/m3、苯、甲苯、二甲苯、甲醇均未检出，各污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（非甲烷总烃＜4.0mg/m3、苯＜0.4mg/m3、甲苯＜2.4mg/m3、二甲苯＜1.2mg/m3、甲醇＜12mg/m3）。

- 3.厂界噪声

- 验收监测期间公司厂界昼间最高噪声值为61dB（A），夜间最高噪声值为52dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。

- 4.固体废物治理设施

- 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；实验室废液、废药品、废离子交换树脂、废气处理设施产生的废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由中明环境治理有限公司处置。

- 污染物排放总量

- 本项目废水经预处理后排入市政污水管网后进入石亭江污水处理厂处理后排至石亭江，总量控制指标纳入污水处理厂总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为四川同佳检测有限责任公司新建环境检测中心、环保技术研发中心及环保产品生产线建设项目（一期）环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- （1）加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，做到污染物长期稳定达标排放。

- （2）认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

- 八、验收人员（名单附后）

- 四川同佳检测有限责任公司

2019年10月12日