中海油销售四川有限公司

翠柏加油站项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：中海油销售四川有限公司翠柏加油站

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2020年7月

建设单位：中海油销售四川有限公司翠柏加油站

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位

电话：18011219180

地址：宜宾县柏溪镇江坳口宜宾县柏溪镇江坳口307省道

编制单位

电话：0838-8225258

地址：德阳市旌阳区金沙江西路706号

前  言

翠柏加油站项目位于宜宾县柏溪镇江坳口。该加油站于2005年建成运营，经营方为个体户，2016年4月由中海油四川销售有限公司租赁经营。翠柏加油站占地面积1956 m2，现有4个地下储罐，1个30m³的0#柴油埋地双层储油罐，1个25m³的95#汽油埋地双层储油罐，1个20m³的92#汽油埋地双层储油罐，1个30m³的92#汽油埋地双层储油罐，其处于正常工作的加油机数量4台。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012，2014年修订版）第3.0.9规定，该加油站油罐总容积为90m3（柴油折半），规模属三级加油站。

由于对环保认识不足，该加油站建设运行前期未开展环评工作。对照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省清理整顿环保违法建设项目工作方案的通知》（川办发[2015]90 号），项目属于2015 年1 月1 日前正式投产的已有项目中整改一批的范畴，可在当地环保局的引导和督促下补办环评手续。为此，中海油四川销售有限公司决定对翠柏加油站项目进行环境影响评价，以此完善项目环评手续。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》，须对该项目进行环境影响评价工作。根据环境保护部令第 33 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关内容，本项目应编制环境影响报告表。据此，中海油四川销售有限公司特委托西南交通大学承担本项目环境影响评价工作。

根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、四川省经济和信息化委员会《关于做好加油站地下油罐更新改造工作的通知》（川经信运行函[2016]447号）的要求，对翠柏加油站进行改造，2017年8月3日宜宾县环保局出具了《宜宾县环保局关于翠柏加油站项目环境影响报告表的批复》（宜县环审[2017]18号），同意该加油站在原址进行改造。现加油站已根据环评要求整改完成。

翠柏加油站于2005年建成投入运行，建成投运以来一直运行正常。因本项目环评属于补评性质，将结合加油站现状实际情况，重点对营运过程中存在的环境问题进行分析，并提出相关整改措施和方案，以确保污染物达标排放，减轻项目对区域环境的污染影响，并为建设单位环境整改及管理部门监管提供参考。

现投资200万在厂区内实施项目建设，将单层储罐改为双层储罐。项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属促进产业结构调整暂行规定中的允许类，符合国家产业政策；项目在现场内实施，满足当地规划要求。

目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受中海油销售四川有限公司翠柏加油站司委托，我公司根据国家环保总局相关的规定和要求，对其项目进行竣工验收。我公司于2019年8月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2019年9月4日至9月5日对该项目进行了验收监测。2019年9月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：油储罐区、加油区

辅助工程：密闭卸油点、防撞柱、出入指示灯箱、主标示立牌、办公生活设施。

环保工程：污水处理设施（化粪池）、隔油沉淀池、固废收集、油气回收系统、危废暂存区等。

公用工程：供排水、供电、消防系统等。

本次验收监测内容：

（1）废气处置检查；

（2）厂界噪声监测；

（3）地下水监测；

（4）固体废物处置监测；

（5）环境管理检查。

表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 翠柏加油站项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中海油四川销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒲虹宇 |  | 联系人 |  | 蒲虹宇 |  |  |
| 联系电话 | 801129180 |  | 邮政编码 |  | 644000 |  |  |
| 建设地点 | 宜宾县柏溪镇江坳口宜宾县柏溪镇江坳口307省道 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 项目总用地面积1956m2，房屋建筑面积210.29m2，项目建设内容为风貌改造。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 年经营销售0#柴油1200t，92#汽油3300t，95#汽油500t。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 年经营销售0#柴油1200t，92#汽油3300t，95#汽油500t。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年9月 | 开工日期 |  | 2018年10月8日 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2019年6月 | 现场监测时间 |  | 2019年9月4日至9月5日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 宜宾县环保局 | 环评报告表 编制单位 |  | 西南交通大学 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资 |  | 32.4万元 |  | 比例 | 16.2% |
| 实际总概算 | 180万 | 环保投资 |  | 30万元 |  | 比例 | 16.7% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验管理有关问题的通知》； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 5、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省环境保护局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》； 7、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 8、2018年什邡市发展和改革局企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备［5106824103254342］JXQB-0078号； 9、2018年10月23日什邡市环境保护局关于项目环境影响报告表的批复，什环审批[2018]54号； 10、2017年7月《中海油销售四川有限公司翠柏加油站环境影响报告表》； 11、2018年5月14日什邡市环境保护局《宜宾县环境保护局关于中海油销售四川有限公司翠柏加油站项目环评执行标准的意见》，宜县环函[2016]80号。 12、《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、地下水执行《地下水质量排放标准》（GB14848-2017）表中三类标准。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值，公路侧执行4a标准。 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准，以及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准限制要求。 4、固体废物：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；②危险废物按《危险废物存储污染物控制标准》(GB18597-2001)执行。 |  |  |  |  |  |  |

表二、工程建设内容

项目建设概况 项目名称：中海油销售四川有限公司翠柏加油站 建设地点：宜宾县柏溪镇江坳口宜宾县柏溪镇江坳口307省道 建设性质：新建（补办环评） 项目投资：本项目总投资200万元，全部企业自筹。 占地面积：1956m2 本项目加油站等级划分：规模属三级加油站。 （1）项目建设内容及组成 本项目总用地面积1956m2，总建筑面积210.29m2，项目建设内容包括：油储罐 区、卸油场、站房、加油棚、主标识立牌、绿化等。贮油罐及配套的潜油泵均埋于地 下。本项目组成及主要的环境问题见表1。 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目 组成; 项目名称; 环评预计; 主要环境问题; 实际建成. 营运期. 主体工程; 油储罐区; 设置2具30m3单层汽油储罐（埋地卧式），2 具30m3单层柴油储罐（埋地卧式），总罐容为 90m3。; 废气、噪声、固废; 1个30m³的0#柴油埋地双层储油罐，1个25m³的95#汽油埋地双层储油罐，1个20m³的92#汽油埋地双层储油罐。. 加油区; 设置一座加油棚，高H=7.0m，螺栓球网架结构。投影面积约 900m2。布设 4 台双枪双油品潜油泵型卡机连接加油机。; 设置一座加油棚，高H=7.0m，螺栓球网架结构。投影面积约 900m2。布设 4 台双枪双油品潜油泵型卡机连接加油机。. 辅助工程; 密闭卸油点; 在站场西侧设置1 座密闭式成品卸油箱。; 废气; 在站场西侧设置1 座密闭式成品卸油箱。. 防撞柱; 在每个加油岛前方设置1 处防撞柱。; /; 在每个加油岛前方设置1 处防撞柱。. 出入指示灯箱; 在站场进、出口各设置1座。; /; 在站场进、出口各设置1座。. 主标示立牌; 在站场出入口设标示立牌。; /; 在站场出入口设标示立牌。. 环保工程; 污水处理设施; 设置 1 座化粪池，总容积为20m3，位于站区西侧。用于站房员工及加油车辆人员产生的生活污水处理，化粪池处理后定期回用于农田。; 废水、污泥; 设置 1 座化粪池，总容积为20m3，位于站区西侧。用于站房员工及加油车辆人员产生的生活污水处理，化粪池处理后定期回用于农田。. 隔油沉淀池; 设置1座隔油池2m3，用于收集处理站场内初期雨水。; 废水、污泥; 设置1 座隔油池2m3，用于收集处理站场内初期雨水. 固废收集; 设置垃圾收集桶，固体废物分类收集，分开存放。; 固废; 设置垃圾收集桶，固体废物分类收集，分开存放。. 油气回收系统; 设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，其中加油油气回收系统采用分散式。; 废气; 设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统. 污染废物存储 区; 设置危废暂存区域，对隔油池废油、含油废水进行暂存，定期由四川欣欣环保科技有限公司收集处理。; 废水、污泥; 设置危废暂存区间，对隔油池废油、含油废水进行暂存，定期由四川欣欣环保科技有限公司收集处理。. 公用 工程; 给排水; 市政给水，雨污分流体制。; /; 市政给水，雨污分流体制。. 供电; 当地电网，站场内设置一座发电机房，备用 30kw柴油发电机一台。; /; 当地电网，站场内设置一座发电机房，备用 30kw柴油发电机一台。. 道路; 按车辆出入站分开设置了进出口车道。; 汽车 尾气; 按车辆出入站分开设置了进出口车道。. 消防系统; 站场内设置了消防沙箱和器材箱; /; 站场内设置了消防沙箱和器材箱. 办公生活设施; 站房; 2F，总建筑面积为210m2，混砖结构，位于站区南侧。设有综合办公室、便利店、储藏间、卫生间及库房等。; 生活垃圾、生活废水。; 2F，总建筑面积为210m2，混砖结构，位于站区南侧。设有综合办公室、便利店、储藏间、卫生间及库房等。. （2）原辅材料消耗 表2 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 运输方式; 来源; 备注. 主辅料; 汽油（92#）; 3300t; 灌装运输; 当地油库; 加油机售油. 汽油（95#）; 500t; 灌装运输; 当地油库; 加油机售油. 柴油（0#）; 1200t; 灌装运输; 当地油库; 加油机售油. 电力; /; 1.3×104kw/h; /; 电网; /. 水; 水; 322.7m3/a; /; 自来水. - 主要设备 本项目主要工艺设备选型以能保证产品质量为前提，选用国内外先进的生产设 备。主要生产设备见表4。 表3 主要设备一览表 设备名称; 环评预计; 实际建成; 备注. 92#汽油罐; 1个地埋式30m3单层罐体; 1个地埋式30m3单层罐体; —. 95#汽油罐; 1个地埋式30m3单层罐体; 1个地埋式25m3双层罐体. 0#柴油罐; 2个30m3埋地式单层复合罐; 1个30m3埋地式单层复合罐. 加油机; 4台双枪JIA100GB-H 型; 4台双枪JIA100GB-H型. 发电机; 30kw1台; 1台柴油发电机30kw; —. - 工作制度及劳动定员 - 表4劳动定员 类别; 名称; 数量. 环评预计; 实际. 1; 劳动定员; 4人/班，共12人; 4人/班，共12人. 2; 工作制度; 365d/a，8h/d; 365d/a，8h/d. 5、项目变更情况 加油站根据环保厅要求，做好罐体防渗措施，将单层罐体改为双层罐体。项目技改提高了防范环境风险的能力，不属于重大变动，符合验收要求。 参考国家环保部发布《14个行业建设项目重大变动清单》本项目变动情况如下： 表5 重大变动清单对比表 序号; 项目内容; 属于重大变动内容; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 1; 生产规模; 生产产能增加30%以上; 项目年销售量未发生重大变化; 不属于重大变动. 2; 建设地点; 项目重新选址；在原厂址附近（包括总平面布置变化）导致卫生防护距离内新增敏感点; 未发生变动; 不属于重大变动. 3; 生产工艺; 新增主要产品品种，主要生产工艺发生变化，或主要原辅料发生变化; 项目生产工艺与环评基本一致; 不属于重大变动. 4; 环境保护措施; 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。; 工艺未发生变动，不存在新增污染物。; 不属于重大变动.

- 表三、生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）： - 项目建成后生产工艺如下： 汽油罐车 汽油罐 汽油加油机 汽车油箱 图3-1 生产工艺流程及产污位置节点 密闭卸油点 潜油泵 加油枪 卸油油气回收 加油油气回收 柴油罐车 柴油罐 柴油加油机 汽车油箱 密闭卸油点 潜油泵 加油枪 废气、噪声 废气、噪声 - 工艺流程简述： - 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于地埋卧式钢制油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。项目运营期工艺流程及产污位置图详见图3-1。 - 潜油泵具有更好的环保性能（实现压力管道泄漏探测、防止管道泄漏，还可避免使用过程中发生溢油现象），潜油泵从设计和制造工艺上已考虑特殊场所使用的特点，安装与维护更加简单方便，并通过相关国家的防爆认证。 - （1）卸油：本项目成品油由汽车槽车运来，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车，回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。 - （2）储油：汽油、柴油在储存罐中常压储存。本项目设置1个30m³的0#柴油埋地双层储油罐，1个30m³的92#汽油埋地双层储油罐，1个25m³的95#汽油埋地储油罐油罐，处于正常工作的加油机数量4台。用于预防油罐爆炸事故和溢油事故。每个罐均设有防雷防静电接地线，并与接地网连接。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填厚细砂保护层处理，油罐周围用沙子或细土回填。卸油管向下伸至罐内距罐底，并设置通气管，管口安装阻火器和机械呼吸阀。 - （3）加油：加油站的加油机为均为潜油泵式税控加油机。工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油。提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。加油机安装加油油气回收管道，加油过程中产生的油气通过加油机内部的真空泵将汽车油箱溢散于空气中的油气回收到油罐内，加油软管配备拉断截止阀防止溢油滴油。 - （4）油气回收装置 - 加油站油气回收系统分为两个阶段：卸油油气回收及分散式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱发挥出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。 - ①卸油油气回收：卸油油气回收是指在卸油过程中，通过油气回收管把埋地油罐内的油气回收至汽油罐车，由汽油罐车把油气拉到油库进行后处理的流程。 - 图3-2 油气回收系统 - 在油罐车卸油过程中，随着储油车内液位线下降，地下储油罐内液位线上升，储油车内压力减小，地下储油罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，利用压力差使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束，回收效率大于99%。 - ②加油油气回收：加油站为汽车加油过程中产生的挥发油气以及油品置换汽车油箱空间里面含有的油气，采用油气回收性加油枪，加油枪为内外双管设计，通过真空泵产生一定真空度，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中收集到的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于98%。 - 图3-3 分散式加油油气回收系统 - 当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入低标号油罐，起到回收加油油气的作用。汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收总管，油气回收总管直径不宜小于DN50，油气回收管道埋地部分的管道公称直径不宜小于DN100，与加油机和油罐接口应采用大小头连接，在立管上连接的可采用同心大小头，在水平管上连接的应采用管底取齐的偏心大小头。钢制管道壁厚不得小于5mm。在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐的通过通气管连通。如启动油气回收系统，不会产生过多油气，选用两根DN50的通气管并联即可满足使用要求。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在汽油储罐卸油管线上安装卸油防溢阀。 - 同时为了保证整个系统的密闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐二、营运期污染物排放及治理。 - 营运期污染物排放治理 - 结合生产工艺流程，本项目营运期的污染因素主要为：废气、废水、噪声及固体废弃物等。 - ①噪声：噪声主要为站场设备噪声及进出站汽车产生的噪声。 - ②废水：主要为进出人员和员工生活污水、油罐清洗废水。 - ③废气：主要有卸油和加油过程中产生的挥发油气、油罐呼吸过程产生的挥发油气；备用发电机废气；加油车辆的汽车尾气废气等。 - ④固体废弃物：主要包括隔油池浮油、储油罐油泥和员工工作使用的含油手套及设备检修产生的含油擦拭物等。另外，还有站内工作人员及进出站内的其他人员产生的生活垃圾和生活化粪池和隔油沉淀池池底污泥。 - 1、废水 - （1）现状废水排放情况 - 本项目建成后，废水主要为站内工作人员及外来司乘人员产生的污水、油罐清洗废水以及场地初期雨水。本项目站场不用水进行冲洗，利用扫帚清扫地面，无冲洗水。项目加油区和卸油区滴落地面的废油采用河沙吸附处理，不用水进行冲洗，不产生含油废水。 - ①清洗废水：站场内的汽油储罐、柴油储罐需要定期清洗，清洗频率为每3~5年清洗一次，由四川欣欣环保科技有限公司派专人清洗，清洗剂采用油污专用清洗剂兑水后冲淋。清洗后的废液属于易燃易爆有毒有害的危化品，产生量约3m3/次。 - ②生活污水：本项目生活污水来源于加油站工作人员和加油人员产生的污水。产生的生活污水约1.184m3/d（432.2m3/a）。 - （2）现有废水治理措施情况及达标分析 - ①清洗废水委托四川欣欣环保科技有限公司进行回收处理。 - ②生活污水：现有的生活污水处理设施为1个总容积20m3的化粪池预处理后定期回用于农田。 - ③本项目排水系统采用雨污分流制，雨水由站内雨水管收集后经2m3隔油池预处理后排入加油站东南侧雨水管网。 - 2、废气 - 本项目主要大气污染物是汽车尾气、卸油及加油机作业等排放的油气以及备用发电机废气。 - （1）柴油发电机废气 - 本项目配备柴油发电机组1台（30kw），置于专用的发电机房内，仅临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、 - SO2等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，每年最多使用十余天，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物均可做到达标排放，对大气环境影响较小。 - （2）汽车尾气 - 该废气主要为汽车进出场区过程中产生的汽车尾气。 - 污染源主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速（5km/h）行驶时排放的废气。根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油排放的污染物种类主要是CO、NO2、烃类。由于汽车停留时间较短，尾气排放量较少，站场周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，同时周围种植的植物等对进出车辆排放的尾气有一定的净化作用，汽车尾气污染物可实现达标排放，对周围环境影响较小。 - （3）加油油气挥发 - ①现状排放情况 - 本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。经核算，油气损失产生量约21.82t/a。 - ②现有油气治理措施情况及达标分析 - 由于本项目安装卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统，油气回收率均为95%，通过两级油气回收系统回收后，排放的非甲烷总烃约3.32t/a该部分废气以无组织形式排放于大气中。项目采用地埋式钢制储油罐，密闭性较好，储油罐罐室内气温较稳定，受大气环境影响较小，可有效减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可在一定程度上减少非甲烷总烃的排放。为减少加油机作业时由于跑、冒、漏、滴造成的非甲烷总烃损失，加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 - 本项目已经采取的机动车尾气、柴油发电机燃烧废气的污染防治措施经济可行，能够做到稳定的达标排放，无需进一步采取其他的大气污染防治措施。 - 大气环境防护距离 - 根据计算结果，本项无组织排放的非甲烷总烃在厂界内已达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中的相关要求，即达到相关环境质量标准的范围均控制在项目厂界以内，故本项目不需划定大气环境防护区域。 - 3、噪声 - 本项目噪声主要来自噪声，主要噪声源为主要是在生产过程中各种机械设备噪声以及装卸噪声。 - 表6 主要噪声源一览表 单位dB（A） - 声源; - 治理前噪声; - 治理措施; - 治理后噪声. - 备用发动机; - 80-85; - 选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专业设备房内，墙体隔声。; - <60. - 潜油泵; - 60-70; - 选用低噪声设备液体和地面隔声。; - ＜50. - 加油机; - 65-70; - 选用低噪声设备，加油机底部设减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。; - ＜60. - 外来车辆; - 60-70; - 严禁鸣笛，并减速慢行。; - ＜60. - 3、固体废弃物排放及治理 - （1）固废种类及产生量 - 生活垃圾：经核算产生量为22kg/d（7.93t/a）。 - 化粪池污泥：项目化粪池中污泥产生量约1.0t/a。 - 隔油池废油：项目雨水经隔油池隔油后排入市政雨水管网，预计每年产生废油0.01t/a，属于HW08类危险废物。 - 沾油废物（沾油抹布和手套）：加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），预计产量约0.1t/a，根据最新的危废管理名录（2016），这部分已经属于豁免。 - （2）污染源及处理设施 表7 本项目污染物排放情况 类别; 污染源; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预测; 实际产生; 环评要求; 实际处理. 污水、废水; 清洗废水; 清洗废水; 3m3/次; 少量; 交由欣欣环保; 交由欣欣环保. 生活 污水; COD; 400mg/L; 少量; 定期回用于农田; 定期回用于农田. BOD5; 300mg/L. SS; 200mg/L. NH3-N; 45mg/L. 初期雨水; 初期雨水; 少量; 少量; 由场界收集沟引至隔油沉 淀池处理后外排; 由场界收集沟引至隔油沉 淀池处理后外排. 固废; 生活垃圾; 7.93t/a; 7.93t/a; 由环卫部门统一清运; 由环卫部门统一清运. 废机油、含油擦拭物等; 0.1t/a; 0.1t/a. 化粪池污泥; 1.0t/a; 1.0t/a. 隔油池废油; 0.1t/a; 0.1t/a; 送四川欣欣环保科技有限 公司统一处置; 送四川欣欣环保科技有限 公司统一处置. 油泥; 0.25t/a; 0.25t/a. 噪声; 设备噪声、机动车及人群噪声; 昼间; <60dB; 59.4dB; 采用低噪声设备射中减震带，墙体隔声。车辆进站时减速、禁止鸣笛。; 采用低噪声设备射中减震带，墙体隔声。车辆进站时减速、禁止鸣笛。. 夜间; <50dB; 46.4dB. 大气污染物; 餐厨; 油烟; 少量; 少量; —; 油烟机处理后排放. 发电机; 发电机废气; 少量; 少量; 无组织排放; 无组织排放. 油气; 非甲烷总烃; 21.82t/a; 3.32t/a; 安装油气回收系统：卸油油气回收、加油油气回收; 安装油气回收系统：卸油油气回收、加油油气回收. - （3）环保设施投资一览表 表8 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 时段; 项目; 环评预计; 实际建成. 处理措施; 投资; 处理措施; 投 资. 施工期; 施工废水; 施工废水沉淀池1个; 0.5; 施工废水沉淀池1个; 0.5. 施工扬尘; 围挡施工、硬化路面、封闭运输、洒水等; 2; 围挡施工、硬化路面、封闭运输、洒水等; 2. 施工噪声; 加强施工设备、运输车辆维护保养，确保正常工作; 0.4; 加强施工设备、运输车辆维护保养，确保正常工作; 0.4. 土方; 围挡、遮盖等暂存措施; 0.1; 围挡、遮盖等暂存措施; 0.1. 施工固废; 运至当地指定堆放场、封闭运输; 0.5; 运至当地指定堆放场、封闭运输; 0.5. 运营期; 废水; 站内实行清污分流、雨污分流排水系统；地面分区防渗处理；设置各类专用池；规范废水排污口。; /; 站内实行清污分流、雨污分流排水系统；地面分区防渗处理；设置各类专用池；规范废水排污口。; /. 油罐清洗，油罐清洗废水交由有资质单位处理。; 2; 油罐清洗废水交由四川欣欣环保科技有限公司处理; 2. 项目产生的污水经化粪池处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后进入园区污水管网，并进入板仓工业园区污水处理厂统一处理后外排; 2; 预处理池处理后排入市政管网进入污水处理厂处置; 0.5. 场站边界设置雨水收集沟，将初期雨水和场地冲洗废水引至隔油沉淀池处理后排放。; 0.5; 加油站进出口设置雨水收集沟，雨水经收集沟收集至隔油池沉淀处理后排放; 0.5. 地下水; 站内道路、地面采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。; 5; 站内道路、地面采取水泥进行硬化。; 5. 更换双层储油罐，且配备渗漏在线检测报警装置。同时，设置储油池，油罐放置于储油池内。; 40; 为双层油罐，且配备渗漏在线检测报警装置。; 40. 噪声; 发电机设置于站房内，机房墙壁采用隔声材料；设施设备选用低噪声设备，采用基础加固减震; 5; 选用低噪声设备，设置独立发电机房; 5. 加强管理，设置减速带、限制汽车鸣笛等; 0.2; 加强管理，设置减速带、限制汽车鸣笛等; 0.2. 废气; 营运期铺设油气回收管线；采用油气回收性的加油枪；安装一次和二次油气回收装置处理挥发油气；卸油必须采用密闭卸油方式等，定期进行油气回收检测。; 5; 铺设油气回收管线；采用油气回收性的加油枪；安装一次和二次油气回收装置处理挥发油气；卸油必须采用密闭卸油方式等，定期进行油气回收检测。; 5. 固废; 生活垃圾、员工手套及设备检修维护的含油擦拭物和生活污水处理设施污泥由环卫部门统一送到城市垃圾处理场处理。; 0.1; 生活垃圾和生活污水处理设施污泥由环卫部门统一送到城市垃圾处理场处理。; 0.1. 浮油和油泥属于危险废物，定期交由有资质单位处理。; 0.1; 浮油、油泥交由四川欣欣环保科技有限公司处理; 0.1. 规范危险废物暂存点：① 储存危废的金属桶质量应完整无损、无锈蚀、不泄漏，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；② 禁止使用带有易与汽油不兼容物质的包装桶储存油站危险废物；③ 危险废物储存场所应能够避免太阳直晒和雨水冲刷，储存地面应作防渗处理；④ 项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；⑤ 一般废物储存场所和危险 废弃物储存场所应保持5米以上距离。⑥将金属桶暂存于室内，并设置明显的标示、标牌。; 2; 设置了危废暂存间及危废标识牌，暂存间地面进行了硬化; 2. 生态保护; 营运期加强厂区绿化及维护; 2; 厂区绿化; 1. 环境风险; 设施设置良好的防静电接地。; 5; 设施设置了防静电接地；防配备消防灭火装置；设置安全警示标志；配备消防器材等；设置了隔油沉淀池； 对员工进行风险管理培训，制定了风险应预案。; 2. 设置风向标，警示标志，标识牌. 对员工进行风险管理培训。. 设置安全阀、紧急截断阀、设备安装静电保护器、管线防冻、设备接地等，加强对静电接地设施的定期检测. 推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器、CO2灭火器、灭火毯、消防沙等; 1. 防静电工作服、手套、口罩; 1. 编制应急预案，事故应急演练; 2. 合 计; 76.4; /; 66.9.

- 表四、环评主要结论建议及环评批复

一、环评主要结论建议 通过对翠柏加油站项目项目所在区域环境质量现状的评价及对项目施工期和运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 1、产业政策 本项目作为加油站建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》，本项目不属于鼓励类，也不属于限制类或淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 因此本项目属于允许类。同时，采用的生产设备不属于淘汰类、限制类。因此，本项目符合国家当前的产业政策。同时，本项目符合大气污染防治相关管理规定；符合四川省灰霾污染防治相关政策以及符合挥发性有机物污染防治技术政策。 2、规划符合性及选址合理性 （1）规划符合性 本项目站址位于宜宾县柏溪镇江坳口。本项目站址位于宜宾县柏溪镇江坳口。该加油站原经营方为个体户，2015年3月由中海油四川销售有限公司租赁经营。根据宜宾县国土资源局颁发给原经营单位的土地使用证（B-04-43），该地块用地性质为商业用地（加油站）（见附件）。 因此，本项目用地性质符合宜宾县总体规划要求。 （2）选址合理性 本项目选址于宜宾县柏溪镇江坳口，本项目站内设施与站外环境敏感点的距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）对加油站选址的要求。同时，本项目为加油站项目，产生的污染物较少，项目建设采取相应的污染防治措施后可实现达标排放，对区域环境影响不明显。评价区域内无文物古迹、自然保护区、风景名胜区以及集中式饮用水源保护区等敏感区。项目周围不存在重大的环境制约因素，本项目与周边环境是相容的。 综上所述，本项目选址符合国家及地方相关规定及要求。在做好相应的安全、环保措施的前提下项目选址合理。 3、清洁生产 本工程在原料、资源指标、生产工艺、污染物排放、环境管理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。同时，要求本项目在以后的生产过程中，应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中因人为操作失误造成的故障，对主要生产设备配备足够的备用件，以便出现损坏时及时更换。此外，还应进一步不断提高工艺技术装备水平，不断提高企业的生产管理水平，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。 4、风险评价结论 本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。 5、达标排放 本项目实施后，设备清洗废水由四川欣欣环保科技有限公司处理；生活污水经处理后能实现达标排放。本项目营运期卸油过程中产生的挥发油气，由一次油气回收系统通过油罐车回到有库区，加油站生产过程中产生的挥发油气经油气回收系统处理后返回储油罐重新利用。设备噪声经过加固减震、距离衰减和围墙隔声后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类准要求。隔油沉淀池浮油、储油罐油泥、员工工作使用的手套以及设备检修维护产生的含油擦拭物属于危废，交由四川欣欣环保科技有限公司处理。生活垃圾统一由当地环卫部门收集处理；化粪池和隔油沉淀池产生的污泥定期清掏，送至垃圾填埋场。通过对固废的分类收集、处理与处置，能够有效防止本项目产生的固体废物对环境造成影响。各类污染物均能 做到达标排放。 6、污染治理措施的合理性和有效性 设计上噪声防治措施最大限度地突出优化总图布置，设备安装减震装置，尽量避免噪声影响；加强加油站管理，对进出本站的车辆禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动，规范站内交通出入秩序等措施降低车辆噪声；禁止站内人员大声喧哗。措施可行。 项目设备清洗废水由四川欣欣环保科技有限公司处理；生活污水经化粪池处理后回用于农田。措施合理、可行。 本项目运行过程中卸油过程中产生的挥发油气，由一次油气回收系统通过油罐车回到油库区，加油站生产过程中产生的挥发油气经油气回收系统处理后返回储油罐重新利用。措施合理、可行。 本项目产生的生活垃圾由市政环卫部门统一清运至垃圾处理站；化粪池污泥定期清掏，交由当地环卫部门处理；废机油、隔油沉淀池浮、储油罐油泥，交由由四川欣欣环保科技有限公司处理。措施合理、可行。 7、区域环境质量现状评价结论 地表水：项目区域地表水水质中各项指标均能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，地表水环境质量较好。 大气环境：项目区域环境空气质量PM10、SO2和NO2等浓度均未出现超标现象，完全满足《环境空气质量标准》（GBR3095-2012）二级标准。 声学环境：项目所在区域声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准。 地下水环境：项目建设区布设采样点，评价结果表明，所有现状监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB14848-1993）Ⅲ类标准，区域地下水现状良好。 8、项目环境影响评价结论 地表水：项目营运期产生的设备清洗废水、生活污水经过相应措施处理后，对地表水环境质量不产生明显影响。 大气环境：本项目建成后，卸油和加油过程中产生的油气，经过二级油气回收系统收集后，对环境保护目标及外环境空气质量影响非常小，区域环境空气质量仍将基本维持现状。 声学环境：项目噪声通过减震、隔声、消音等措施后可以使本项目场界噪声控制在标准限值内，不会产生噪声污染影响。 废渣：本项目产生的生活垃圾、化粪池污泥以及隔油沉淀池浮、储油罐油泥、员工工作使用的手套以及设备检修维护产生的含油擦拭物均得到妥善处理，不造成二次污染。 9、总量控制 据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标为： - 废气：非甲烷总烃：3.32t/a。 （2）废水：本项目生活污水经废水经化粪池处理后回用于农田。 环评结论： 本项目的建设符合国家现行产业政策，项目实施后具有良好的经济效益和社会效益。工程选址符合规划要求。项目工艺和设备选用满足清洁生产的要求，工程环保设施安排较完善，污染防治措施有效，环境风险处于可控制水平。在在严格执行本报告表提出的相关环保措施、确保环保设施稳定运行、污染物达标排放和做好风险防范相关措施的前提下，主要环境保护目标能够得到有效保护。因此从环境保护的角度看，本项目的建设可行。 二、建议 1、加油站每3年进行油罐、管线探伤作业，加油站探伤作业交由专业作业单位进行，由于探伤作业时专业设备会产生辐射，环评要求加油站进行探伤作业时设置缓冲区，除了作业人员外，其余人员不得入内。。 2、项目必须按照安全评价的要求进行安全建设和运营，落实单位安全生产制度和责任，建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构。 3、加强安全检查，完善风险管理措施，必须保证油品不外泄，不造成环境污染事故发生。 4、进行油罐更换时，施工和建设单位需留下现场施工照片，以便管理部门进行查验。 5、加强油站内部管理，成立环境管理机构，负责全站区的环境管理工作，保证环保装置正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督和检验。 6、及时检查各阀门是否泄漏，并采取更换措施，保证运行安全，设备完好。 7、委托当地环境监测站，定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。 环评批复 一、项目基本情况 该项目位于宜宾县柏溪镇江坳口,占地1956平方米,总投资200万元(其中环保投资32.4万元）“元动,主要建设加油罩棚、站房及附属工兵程等。本项目属于三级加油站，年加油量约为6000t。该项目由宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局出具的该项目建设用地的意见。同时附上了危险废物安室处置委托协议，四川省林达安全咨询技术服务有限责任公司出具安全评价报告的结论部分等附件。从环保角度，该项目建设可行。 项目在严格按照报告表中所列建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此,我局同意报告表的结论,你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、建设期和营运期应做好好以下工作 严络按照该项目《建设项目环境影响报告表》要求，认真落实环保措施,做到稳定达标排放污染物。 - 认真落实施工期污染防治措施，合理安排施工时间，防止噪声扰民，严禁施工废水污染环境和随意倾倒建筑垃圾。 - 落实营运期废水处理措施,做到而雨污分流,雨水经隔油池除油后排出,生活污水经化粪池收集处理后用作农肥,不外排。 - 强化对废气的治理,做好对油气回收设备设施的日常堆护工怍; 采用低噪声设备,设置减震垫等措施,强化对营运期噪声的治理。 - 认真落实固体废物处理措施,生活垃圾交由环卫部门清运,危险废物交由有危废处理资质的单位统一处理。 - 三、根据安评报告落实安全防护措施,确保环境安全,制订单位环境污染事故应急预宾,一旦出现环境安全事件或征兆,应立即告知主管部门,做好应急措施准备。 - 四、项目建设必严格执行环境影响评价报告表的要求,落实保护措施。项目竣工后,必须按规定程序向我局申请环境保护验收。验收合格后可正式投入运营。 - 项目环境响评价文件经批准后,如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施。 - 我局委托宜宾县环境监测执法大队和宜宾县柏溪环保所负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作,请你单位按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检査!

- 表五、验收监测内容

验收监测内容 一、监测内容 受中海油销售四川有限公司翠柏加油站委托，四川同佳检测有限责任公司于2019年9月4日至9月5日对“中海油销售四川有限公司翠柏加油站项目”进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： - 1、噪声监测 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 - 2、地下水监测 - 监测点位：地下水井 - 监测频次：连续监测1天，每天1次。 - 监测指标：pH、氨氮、耗氧量、悬浮物、石油类 - 3、大气监测 - （1）无组织排放监测 - 监测点位：项目上风向1个参照点，下风向设3个点。 - 监测频次：3次/天，2天 - 监测指标：VOCS（以非甲烷总烃计） 二、监测工况及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行，符合验收监测要求。 （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、地下水按照《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中三级标准执行地下水采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（水质部分）执行，分析方法执行《水和废水监测分析方法》中规定的方法执行。 8、大气监测按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2排放限值执行； 表9 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准; 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 排气筒（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; 120; 15; 10; 4.0. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60 dB(A); 等效声级; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50dB(A); 等效声级.

- 表六、验收监测结果

监测结果 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司2019年9月4日至9月5日对项目厂界噪声进行监测，厂界噪声监测结果见下表。 表10 噪声监测结果 单位：dB(A) 点位 时段; 2019.9.4; 2019.9.05. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 58.6; 53.4; 44.0; 38.2; 54.1; 56.7; 43.9; 46.4. 2#; 59.4; 54.9; 40.0; 40.1; 53.9; 57.7; 46.0; 44.4. 3#; 55.7; 55.5; 39.7; 42.1; 58.4; 53.9; 45.6; 43.2. 4#; 52.5; 56.3; 45.5; 43.3; 54.2; 53.2; 46.1; 45.9. 本次环评厂界噪声现状监测结果噪声昼间最大值59.4dB(A)，夜间6.4dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）、4a(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))类标准限值的要求。 2、废水监测 四川同佳检测有限责任公司于2019年7月31日至8月1日对项目外排生活废水进行监测，监测结果见下表。 表11 地下水监测结果 单位：mg/L 监测项目; 点位; 采样日期; 监测结果. - pH（无量纲）; 油罐区地下水监控井; 9月4日; 7.01. - 氨氮; 0.290. - 耗氧量; 1.36. - 石油类; 未检出. - 悬浮物; 7. 监测结果表明：项目所在地地下水指标均符合《地下水环境质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类质量指标。 3、废气监测 无组织排放废气检测结果见下表 表12 无组织排放监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 9月4日; 上风向1#东北; 0.32; 0.40; 0.36. 下风向2#西; 0.80; 0.81; 0.76. 下风向3#西南; 0.91; 0.93; 0.95. 下风向4#南; 0.99; 1.00; 0.98. 9月5日; 上风向1#东北; 0.51; 0.54; 0.57. 下风向2#西; 0.92; 0.92; 0.90. 下风向3#西南; 1.09; 1.08; 1.10. 下风向4#南; 1.09; 1.13; 1.10. 由以上监测数据可知，项目非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度。

- 表七、环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目产生的生活废水经项目内预处理池处理后回用农田；油罐清洗废水委托四川欣欣环保科技有限公司进行回收处理。 2、噪声处理措施 项目采取低噪声的设备，包括：发电机、潜油泵、加油机,设置了减震垫，墙体隔声等措施，本次环评厂界噪声现状监测结果噪声昼间最大值59.4dB(A)，夜间46.4dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）、4a(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))类标准限值的要求。 3、废气处理 项目产生的汽车产生的汽车尾气、柴油发电机废气、少量加油油气无组织排放到VOCs（以非甲烷总烃计），产生较少。测得最大浓度为1.13mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值4mg/m3。 4、固体废物处理措施 项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运；化粪池污泥定期清掏，交由当地环卫部门处理；隔油沉淀池浮油、储油罐油泥交由四川欣欣环保科技有限公司处理，员工工作使用的手套以及设备检修维护产生的含油擦拭物由环卫部门统一清运。 5、环保管理制度及人员责任分工 加油站设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目取得了环评批复（宜县环审[2017]18号）。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环境风险应急预案及风险防范措施检查 中海油销售四川公司翠柏加油站成立了有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资，应急预案已在环保局进行了备案。 11、总量控制指标 项目生活废水经预处理后进入园区污水处理厂处置，因此本项目不单独设置总量控制指标。 - 12、环评批复及公司落实情况 表13 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 项目涉及安全、水务和防护要求请按安全、水务和防护管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。; 已落实. 2; 必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标，施工承包合同中。; 已落实， 项目落实了各项环保措施。 项目建立健全有环境管理体系和机构。. 3; 严格按照报告表要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。采取有效措施，做好防渗处理，防止污染地下水。落实各项废气处理设施，加强车间通风换气；转印粉生产线产生粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放；; 已落实. 4; 落实控制减少无组织排放，确保达标排放; 已落实. 5; 总量控制指标：VOCs 3.32t/a; 已落实. 6; 项目建设涉及安全和防护要求请按安全管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新、完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。; 已落实. 7; 今后如需要扩大生产规模或增加新项目必须按规定程序进行申报，否则将按照相关环保法予以处罚。; 项目生产规模降低、工艺未发生变化。.

表八、监测结论及建议

验收监测结论： 中海油销售四川公司翠柏加油站严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放。