什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

-

建设单位：什邡国润排水有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2021年2月

建 设 单 位：什邡国润排水有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：什邡国润排水有限公司（盖章）

电话：15281682365

邮编: 618400

地址:什邡市马井镇光华村八组

编制单位：四川同佳检测有限

任公司

电话：18016138667

邮编：618000

地址:德阳市经济技术开发区金沙江西路706号

前  言

目前，环境污染与治理日益成为全球政府和社会关注的焦点。中国西部大开发给四川社会经济和环境建设带来了一个重大的发展机遇。环境保护和经济发展同步进行是国家可持续发展战略的体现。

马井镇位于什邡市西南部，地处汉（广汉）、什（什邡）、彭（彭州）三市交界之地，区位条件优越。经过多年建设，镇域内初步形成以省道成青公路（路基宽度12m）和县道洛小路（路基宽度14m）、马周路（路基宽度7m）、罗马路（路基宽度7m）、马三路（路基宽度14m）为基本骨架，多条乡村道路相辅的公路交通网。

由于马井镇无污水管网以及污水处理站，当地生活污水大多通过散排至周边地表水体，造成地表水体的污染，为改善当地地表水环境质量现状，什邡国润排水有限公司在马井镇光华村八组投资2385万元建设一座500m3/d的污水处理厂处理马井镇生活污水，并配套建设截污管网12950m，其中DN300长850m，DN400长10500m，DN500长640m，DN600长960m。本项目污水经处理后就近排放至鸭子河，鸭子河又名为湔江，属于沱江流域，根据四川省环境保护厅发布的《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016，自2017年1月1日起实施），第3.4的要求可知，城镇污水处理厂处理规模≥1000m3/d的污水处理站按照此标准执行，其余可参照执行，因此，本污水处理厂排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标执行。

2016年3月16日由什邡市发展改革和科技局出具了“关于同意什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目立项的复函”，2017年5月26日取得了由什邡市水务局出具的“关于什邡市马井镇生活污水处理厂入河排污口设置论证报告的批复”，2017年6月由永清环保股份有限公司编制完成了《什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目》环境影响报告表，2017年6月28日什邡市环境保护局以什环审批[2017]142号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2017年9月开工建设，2019年12月竣工，2020年8月投入运营。

经现场勘查，该项目已建成格栅渠、调节池、A2O反应池、二沉池、消毒池、污泥回流池、污泥脱水间等主体工程。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受什邡国润排水有限公司委托，我公司根据国家环保总局的相关规定和要求，对什邡国润排水有限公司“什邡市马井镇生活污水处理厂”进行竣工验收。我公司于2020年12月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2021年1月27-28日对该项目进行了验收监测。2021年2月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告表。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程（格栅渠、调节池、A2O生化池、二沉池、消毒池、污泥回流池、巴氏流量槽、贮泥池、污泥脱水间及堆棚、转盘过滤及场外截污工程）、公用工程、办公生活设施及环保工程。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）废水监测；

（4）固体废弃物处置检查；

（5）环境管理检查。

1、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 什邡国润排水有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杜宜波 |  | 联系人 |  | 赵勇明 |  |  |
| 联系电话 | 15281682365 |  | 邮政编码 |  | 618400 |  |  |
| 建设地点 | 什邡市马井镇光华村八组 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 修建处理规模为500m3/d的污水处理厂一座，并配套建设截污管网12950m，其中DN300长850m，DN400长10500m ，DN500长640m，DN600长960m。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 日处理生活污水500m³ |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 日处理生活污水500m³ |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年6月 | 开工日期 |  | 2017年9月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2020年8月 | 现场监测时间 |  | 2020年1月27-28日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 什邡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 永清环保股份有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 2385万元 | 环保投资总概算 |  | 92.5万元 |  | 比例 | 3.88% |
| 实际总概算 | 2385万元 | 环保投资 |  | 101.5万元 |  | 比例 | 4.26% |
| 验收监测依据 | - 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》； - 中华人民共和国国务院令第682号关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（2017年7月16日）； - 中华人民共和国国务院《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； - 生态环境部公告第2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； - 国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； - 四川省环境保护局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工 环境保护验收监测（调查）工作的通知》； 7、四川省环境保护局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 8、生态环境部公告第2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； 9、2016年3月16日什邡市发展改革和科技局批准立项，批准文号为：什发科[2016]39号； 10、2017年3月22日什邡市环境保护局《关于什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目执行有关环境标准的通知》（什环标[2017]11号）； 11、2017年5月26日什邡市水务局《关于什邡市马井镇生活污水处理厂入河排污口设置论证报告的批复》（什水函[2017]46号）； 12、2017年4月5日什邡市国土资源局《关于马井镇污水处理厂建设项目用地预审意见的复函》（什国土资函[2017]11号）； 13、2017年6月永清环保股份编制了《什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目环境影响报告表》； 14、2017年6月28日什邡市环境保护局关于《什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复》，什环审批[2017]142号； 15、《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。（同环监字2021）0021号）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 - 表1 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L - 项目; - pH（无量纲）; - 化学需氧量; - 生化需氧量; - 悬浮物; - 动植物油; - 石油类. - 标准限值; - 6~9; - 50; - 10; - 10; - 1; - 1. - 项目; - 阴离子表面活性剂; - 总氮; - 氨氮; - 总磷; - 色度; - 粪大肠菌群数. - 标准限值; - 0.5; - 15; - 5（8）; - 0.5; - 30; - 103. 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。 表2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. - 废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5中二级标准的最高允许浓度。 表3 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值; 标准来源. 无组织; 氨; 1.5; 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准. 硫化氢; 0.06. 4、固体废渣：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；②危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |
| 项目概况 - 项目概况 随着马井镇的建设，居住人口增多，马井镇目前无污水处理厂。废水污水以沟渠汇积就近排放，对整个地表水环境产生影响。为了改善下游地区的环境质量，保障人民身体健康，促进马井镇社会、经济、环境全面可持续发展，必须解决其水环境污染问题，兴建污水处理厂势在必行。 本项目投资2385万元建设一座500m3/d的污水处理厂处理马井镇生活污水，采用A2/O生物处理工艺，并配套建设截污管网12950m，其中DN300长850m，DN400长10500m ，DN500长640m，DN600长960m。 2、项目产业政策符合性及外环境相容性分析 （1）项目产业政策符合性 什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目为环保工程，对马井镇的污水进行处理后达标排放。本项目实施是马井镇综合环境治理的重要组成部分，是城市建设和经济发展的重要基础设施，是城市建设和经济发展的重要基础设施，是维护和促进国民经济发展的重要手段，具有明显的社会效益，环境效益和经济效益。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目污水处理厂主体工程属于允许类，配套管网工程属于鼓励类中的“二十二、城市基础设施——9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。本项目经什邡市发展改革和科技局下发“关于同意什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目立项的复函”什发科[2016]39号（见附件），因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 （2）规划符合性分析 根据《什邡市马井镇总体规划（2008——2020）》，马井镇区是镇域政治、经济、文化中心和农村物资交流集散地；城镇职能为以农副产品加工、商贸及休闲服务为主的农贸型城镇。同时，规划还确定马井镇区功能结构形成“两心、三轴、一区、三组团”的格局：两心是指以行政管理、文化娱乐为主的东部行政文化中心和以商业贸易为主的中部商贸中心；三轴是指以现代商业贸易为主的老成青路商业轴与以传统商业贸易和地方历史文化风貌展示为主的马周路商业文化轴以及以古蜀文化体验、展示、服务为主的马三路历史文化轴；一区是指以农副产品加工和集散为主的西部加工集散区；三组团是指鸭子河以南，并以老成青路为界的东、西居住组团以及鸭子河以北的北部居住组团。规划中将污水处理设施布置于鸭子河下游、规划区外围东南部。 根据资料可知，本项目污水处理厂用地现阶段为基本农田，什邡市国土资源局出具的《关于马井镇污水处理厂建设项目用地预审意见的复函》（什国土资函[2017]11号）中提出：“项目拟用地在《什邡市土地利用总体规划（2006-2020年）》调整完善方案中已纳入重点建设项目用地规划清单并配置用地指标”，由此可知，项目拟用地土地利用方案正在进行调整。环评要求：在项目用地调整为建设用地之前，项目禁止开工建设，同时什邡市住房城乡规划建设局已选字第510682201720001号文下达了《建设项目选址意见书》，在项目用地性质调整为建设用地的基础上，项目符合马井镇的总体规划。 （3）外环境关系相容性分析 环评中描述：项目北侧紧邻万力路，约35m为鸭子河；项目东侧紧邻马井镇垃圾压缩站；西南侧约140m为光华村八组村民（30户），约120人；西侧紧邻德阳市什邡市21000吨蔬菜深加工厂（建设中）。其余为水田、耕地等 本次验收对项目进行现场踏勘，较上述环评中的外环境进行了对比分析。项目北侧紧邻万力路，约35m为鸭子河；项目东侧紧邻马井镇垃圾压缩站；西南侧约140m为光华村八组村民（30户），约120人；西侧紧邻什邡市兄弟蔬菜。其余为水田、耕地等。 综上所述，项目外环境较环评时无新增敏感目标。并根据什邡市马井镇人民政府的情况说明，能够确保卫生防护距离内的居民的生产生活不受影响。 （4）排污口设置合理性分析 本项目排污口拟设置于鸭子河河边处，根据什邡市环境保护局下达的《关于什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目执行有关环境标准的通知》可知，鸭子河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，实地调查可知，鸭子河项目段下游10km范围内无饮用水源取水点。本项目废水经处理后排放至鸭子河，鸭子河又名为湔江，是沱江上游支流之一。根据四川省环境保护厅发布的《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016，自2017年1月1日起实施），第3.4的要求可知，城镇污水处理厂处理规模≥1000m3/d的污水处理站按照此标准执行，其余可参照执行，因此，本污水处理厂排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标执行。 同时什邡市水务局下达了《关于什邡市马井镇污水处理厂入河排污口设置论证报告的批复》（什水函[2017]46号），同意本项目在鸭子河项目断面设置排污口。因此，本项目从环保角度分析所设置的排污口选址合理。 因此，本项目从环保角度分析所设置的排污口选址合理。 综上可知，本项目污水处理站选址合理可行。 （5）污水处理厂平面布置合理性分析 为了使得工艺流程顺畅，预处理段布置在厂区西南侧，方便接入厂外污水干管。区段内包格栅及调节池。城市污水从厂区西南侧进入，经处理后出水从厂区东北侧排入鸭子河。 污水处理段布置于厂区中部，围绕核心构筑物——A2O生化池及污泥回流池和二沉池展开，段内预留A2O生化池及二沉池等的远期用地，兼顾了远期的发展需要。配电房布置在A2O生化池的东侧，使配电房靠近A2O生化池及污泥回流池等用电负荷较高的建、构筑物，配电方便，线路短捷，同时兼顾了远期的发展需要。 污泥处理段布置在厂区东侧，管理区布置在厂区北侧，污泥与管理区之间有30m的距离，且管理区处于上风侧，可避免对行政办公管理区产生不良影响。段内设有污泥脱水间、贮泥池，主要功能是对污泥进行压滤脱水处理。为方便对泥饼的清运，在污泥脱水间旁设有专门的硬化地坪。 本方案布置特点为工程用地充分满足用地红线要求，厂前区和生产区功能分区明确，布置紧凑，近期和远期结合较好。占地面积小，本工程厂区总占地面积为3609m2。 厂前区内布置有办公楼（内设中心控制室、化验室、办公室、会议厅及仓库等）、门卫室及停车场等，布置在厂区北侧，形成一个相对独立的厂前区。办公管理区与生产区之间用道路及绿化隔离带分开，保证管理区内优美的环境。办公楼内可俯视污水厂全景，视野开阔。建筑物采光通风良好，有利于创造良好的生产环境。厂区主入口设在靠厂前区，主要供厂内工作人员进出。 本项目污水处理厂的选址和布局符合国家相关技术规范的要求，总平面布局是合理的。项目污水处理厂平面布置见附图2。 3、项目建设概况 项目名称：什邡市马井镇生活污水处理厂； 建设地点：什邡市马井镇光华村八组； 建设性质：新建； 项目投资：2385万元。 （1）项目建设内容 修建500m3/d的污水处理厂一座，并配套建设场外截污管网，总长12950m，其中DN300长850m，DN400长10500m ，DN500长640m，DN600长960m，污水处理厂采用A2/O生物处理工艺。 （2）项目设计进、出水水质 表4 项目污水处理指标和污染物排放量一览表 水质指标; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; T-N; P; pH. 设计进水水质(mg/L); 400; 180; 35; 200; 40; 5.0; 7-8. 设计出水水质(mg/L); 50; 10; 5; 10; 15; 0.5; 6-9. （3）项目组成 项目组成主要为主体工程、辅助及公用工程、环保工程等，根据现场勘查，项目实际建成内容与环评文件及其环评批复文件内的项目建设内容对照详见表5。 表5 项目组成及主要的环境影响一览表 工程 分类; 建设内容及规模; 主要环境问题. 环评预计; 实际建成; 营运期. 主体工程; 格栅渠; L×B×H= 9.35×3.6×4.2m；1座；钢筋砼结构; L×B×H= 4.3×3×3m；1座；钢筋砼结构; 恶臭、固废、噪声、废水. 调节池; L×B×H=8.0×5.0×5.5m；1座；钢筋砼结构; L×B×H=3.6×3×5.4m；1座；钢筋砼结构. A2O 生化池; L×B×H= 10×5.0×4.5m（有效水深4.8m）；1座；钢筋砼结构; L×B×H=12×5×4.2m；1座；钢筋砼结构. 二沉池; 单座尺寸，Φ×H= ∅6.0x4.5m；1座；钢筋砼结构; 单座尺寸，Φ×H= ∅6.0x4.5m；1座；钢筋砼结构. 消毒池; B×L×H=1.5×5.5×（1.8～2.3）m；1座；钢筋砼结构; B×L×H=2×6×（1.8～2.3）m；1座；钢筋砼结构. 污泥 回流池; L×B×H= 3.0×2.5×4.0m；1座；钢筋砼结构; L×B×H= 2.5×5×4.7m；1座；钢筋砼结构. 转盘滤池; L×B×H= 6.2×2.5×5.0m；1座；钢筋砼结构; L×B×H= 5.4×1.8×4m；1座；钢筋砼结构. 贮泥池; L×B×H=3.0×4.0×3.0m；1座；钢筋砼结构; L×B×H=5.2×2.5×4.25m；1座；钢筋砼结构. 巴氏流量槽; L×B×H= 6.0×1.5×1.3m；1座；钢筋砼结构; L×B×H= 6.0×1.5×1.3m；1座；钢筋砼结构. 污泥脱水间及堆棚; B×L×H=11.4×6.0×5.7m；1座；钢筋砼结构; B×L×H=11.4×6.0×5.8m；1座；钢筋砼结构. 厂外截污工程; 厂外截污管网：按1000m3/d设计，总变化系数KZ=1.91，主干管采用采用HDPE管，总长度为12950m，其中 DN300长850m，DN400长10500m ，DN500长640m，DN600长960m。设置405座φ1000钢筋砼检查井，2座DN300钢筋砼虹吸池。; 厂外截污管网：按1000m3/d设计，总变化系数KZ=1.91，主干管采用采用HDPE管，总长度为12950m，其中 DN300长850m，DN400长10500m ，DN500长640m，DN600长960m。设置405座φ1000钢筋砼检查井，2座DN300钢筋砼虹吸池。. 办公及生活设施; 门卫室; 单层钢筋砼框架结构，平面尺寸：L×B×H =3.6×6.0×3.6 m，采用独立柱基础。; 单层钢筋砼框架结构，平面尺寸：L×B×H =3.6×6.0×3.6 m，采用独立柱基础。; 生活废水、生活垃圾. 综合用房; 单层钢筋砼框架结构，平面尺寸：L×B×H =18.0×6.0×3.6 m，采用独立柱基础。; 单层钢筋砼框架结构，平面尺寸：L×B×H =10×7.7×5.1m，采用独立柱基础。. 公用工程; 厂区道路; 进厂主大门位于厂区西侧，宽度3.5m，厂内环厂道路宽3.5m。; 进厂主大门位于厂区西侧，宽度3.5m，厂内环厂道路宽3.5m。; /. 供配电; 依托马井镇已有的电网进行供电，设配电房1处。; 依托马井镇已有的电网进行供电，设配电房1处。; /. 供排水; 污水处理厂厂内给水干管呈环状布置，除作生活用水、生产用水外，同时兼作厂区低压消防给水系统。; 污水处理厂厂内给水干管呈环状布置，除作生活用水、生产用水外，同时兼作厂区低压消防给水系统。; /. 厂区内的污水排入厂内污水管并汇流至粗格栅渠，再进入污水处理系统。污水经处理达标后排入鸭子河，再汇入沱江，直接受纳水体是鸭子河，间接受纳水体为沱江。; 厂区内的污水排入厂内污水管并汇流至粗格栅渠，再进入污水处理系统。污水经处理达标后排入鸭子河，再汇入沱江，直接受纳水体是鸭子河，间接受纳水体为沱江。. 环保工程; 监测系统; 安装进水、出水在线监测系统。; 安装出水在线监测系统; /. 污泥处置; 污泥脱水间内：污泥改性剂+叠螺式污泥浓缩脱水机; 污泥脱水间内：叠螺式污泥浓缩脱水机. 绿化; 厂区绿化面积共1001m2，绿化覆盖率80％; 厂区绿化面积共1001m2，绿化覆盖率80％; /. （4）生产规模及产品方案 表6 生产规模及产品方案 类别; 数量. 环评预计; 实际建成. 1; 日处理污水量500m³; 日处理污水量500m³. （5）原辅材料消耗 表7 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 数量; 备注. 环评预计; 实际建成. 主（辅）材料; 污泥改性剂; 0.10t/a; /; 未使用. 聚丙烯酰胺（PAM）; 0.10t/a; 0.2t/a; 外购. 聚合氯化铝（PAC）; 0.10t/a; 8t/a. 能源; 电; 49.86kwh/a; 49.86kwh/a; 国家电网. 水; 18.25m3/a; 18.25m3/a; 市政供水管网. （6）主要设备 表8 主要设备一览表 台（套） 序号; 环评预计; 实际建成. 名称; 型号及规格; 数量; 名称; 型号及规格; 数量. 一、格栅及调节池. 1; 回转式格栅; 每台栅宽0.8m，N=0.75KW; 2; 格栅机; B=0.8m，e=5mm，α=75°H=5M N=0.75kw; 2. 2; 皮带输送机; B=400mm,N=0.75KW; 1; 皮带输送机; B=0.4m，L=5m N=0.75kw; 1. 3; 潜污泵; Q=21m3/h，H=8m，N=3.6kW; 3; 提升泵; Q=50m³/h，H=10M，N=3kw; 3. 4; 铸铁镶铜方闸门; B×H=800×500mm; 2; 铸铁镶铜方闸门; B×H=800×500mm; 4. 5; 人工格栅; /; 1; /. 6; 渣斗车; /; 2; /. 二、A2O生化池. 1; 潜水搅拌器; 功率均为N=1.5kW; 3; 搅拌机; N=1.5kW，QJB型; 3. 2; 好氧池曝气器; 橡胶膜微孔曝气管，尺寸为64x750mm。每个池子20个，共需曝气器40个; 40; 好氧池曝气器; Φ64×750; 60. 3; 混合液回流泵; Q=42m3/h H=8m,N=2.2kW; 2; 潜污泵; Q=60m³/h，H=10M，K=4kw; 2. 4; 泥水界面仪; 0-10m; 2. 5; 溶解氧分析仪; 0-20mg/L; 2. 三、二沉池. 1; 中心传动刮泥机; 直径∅6m,N=0.55kW,周边池深4.5m 含浮渣挡板和出水堰板; 1; 中心传动刮泥机; Φ=6M,S=2m/min,ZXG型; 1. 四、污泥回流池. 1; 污泥回流泵; Q=21m3/h，H=8m,N=1.5kW; 2; 潜污泵; Q=21m3/h，H=8m,N=1.5kW; 2. 五、消毒池. 1; 紫外线消毒设备; 单台N=0.2kW; 1; 紫外线消毒设备; 1000m³/d，N=11kw; 1. 六、贮泥池. 1; 潜水搅拌机; N=0.37kW,∅260mm; 1; 污泥泵; Q=5m³/h，H=10M，N=0.75kw; 1. 七、污泥脱水间. 1; 叠螺式污泥浓缩脱水机; 功率0.8KW，低速旋转，耗电低，故障少，维护容易，具有自清洗功能，不易堵塞，清洗用水极少，设计紧凑，浓缩脱水一体化，使用成本低; 1; 叠螺式污泥浓缩脱水机; Q=66m3/h, N=0.8kw; 1. 2; 一体化溶解加药装置; 1套，电机功率N=0.75KW（配搅拌器、控制箱、机架等）; 1; 一体化溶解加药装置; 1套，电机功率N=0.75KW（配搅拌器、控制箱、机架等）; 1. 3; 皮带水平输送机; N=1.0kW; 1; 皮带传输机; N=1.0kw，Q=15m/h; 1. 4; 皮带倾斜输送机; N=1.0kW; 1. 5; 轴流风机; 4台，功率N=0.75Kw; 4; 轴流风机; N=0.75kw; 8. 八、在线监测. 1; COD在线监测仪; /; 1; COD在线监测仪; /; 1. 2; 氨氮在线监测仪; /; 1; 氨氮在线监测仪; /; 1. 3; 总磷在线监测仪; /; 总磷在线监测仪; /; 1. 4; 总氮在线监测仪; /; 总氮在线监测仪; /; 1. （5）工作制度及劳动定员 本项目劳动定员5人，工作制度按操作工人单班8小时的实际工作时间，每周7天连续作业，其它管理及辅助工人按每天8小时工作时间的原则配制定员编制。 |

2、生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 1、本项目污水处理工艺流程及产污位置见图2-1。 混合液回流 贮泥池 栅渣、噪声、 恶臭（H2S、NH3） 污泥、恶臭 （H2S、NH3） 污泥、恶臭 （H2S、NH3） 格栅及提升泵房 A2O生化池 二沉池 转盘滤池 污泥分配井 渣外运 污泥、恶臭 （H2S、NH3） 消毒池 巴氏计量槽 达标排放 污泥脱水间 污泥 外运 污泥回流 分离液 进水 - 图2-1 项目工艺流程及产污位置图 2、工艺流程简述 （1）、污水预处理：污水进厂后经粗格栅井，然后经泵提升至细格栅渠，格栅截留较大的悬浮物，主要成分为塑料类、废纸团类、布料及其它杂质。栅后安装有螺旋传送机及栅渣压榨机，栅渣经压榨脱水，体积大大减少，产生量约0.004t/d（含水率50%）。然后污水进入钟式沉沙池，砂粒产生量约0.001t/d（含水率80%），沉砂由空气提升进入中心传动刮泥机，分离出的砂粒约0.005t/d（含水率50%），栅渣和沉砂在厂区内暂存后，可送往本地生活垃圾处理场进行最终处理。 （2）、A2O：污水与回流污泥先进入厌氧池（DO<0.5mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求。然后污水流入缺氧池，池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。接下来污水流入好氧池，水中的NH3-N（氨氮）进行消化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。 - （3）、污泥处置：剩余污泥从二沉池进入集泥井，再进入储泥池，最后进入污泥脱水间，污泥经机械浓缩机浓缩后，加入PAC及PAM，搅拌10min，再进入叠螺式污泥浓缩脱水一体机进行压滤，处理后的污泥含水率能达到80%以下，处理后的污泥存放后外运至四川青缘环境治理有限公司。 - （4）、消毒：紫外线消毒的基本原理为：紫外线对微生物的遗传物质（即DNA）有畸变作用，在吸收了一定剂量的紫外线后，DNA的结合键断裂，细胞失去活力，无法进行繁殖，细菌数量大幅度减少，达到灭菌的目的。因为当紫外线的波长为254mm时，DNA对紫外线的吸收达到最大，这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用，当处理水量较大时，也使用中压或高压水银弧灯。 - 从马井镇实际情况出发，采用紫外消毒法作为本工程的消毒方案。 - 项目变动情况说明： 本项目环评至今，发生了部分变动，具体如下： - 1、项目组成变动情况 表9 项目组成变动情况一览表 类别; 环评及批复要求; 实际建设情况; 变动情况; 变动原因; 分析及结论. 性质; 新建; 新建; 无; /; 与环评一致，无变动. 规模; 500m3/d; 500m3/d; 无; /. 地点; 什邡市马井镇光华村八组; 什邡市马井镇光华村八组; 无; /. 工艺流程; 格栅及提升泵房→A2O生化池→二沉池→转盘滤池→消毒池→巴氏流量槽; 格栅及提升泵房→A2O生化池→二沉池→转盘滤池→消毒池→巴氏流量槽; 无; /; 与环评一致，无变动. 环保措施; 生活污水：项目运营期间定员5人，用水定额按120L/人·d计，则运营期间工作人员产生的生活废水量为0.51m3/d，废水量较少，生活废水经集中收集后进入污水处理系统进行达标处理后排放。 生产废水：主要为污泥脱水间产生的脱水滤液、超滤膜设备间和污泥脱水间的反冲洗水，全部进行回收，超滤膜设备间的反冲洗水出水后污泥浓度较高，直接进入储泥池进行污泥浓缩，污泥脱水间产生的脱水滤液和反冲洗水进入污水污水处理厂处理并达标排放。; 生活污水：项目运营期间定员5人，用水定额按120L/人·d计，则运营期间工作人员产生的生活废水量为0.51m3/d，废水量较少，生活废水经集中收集后进入污水处理系统进行达标处理后排放。 生产废水：主要为污泥脱水间产生的脱水滤液、超滤膜设备间和污泥脱水间的反冲洗水，全部进行回收，超滤膜设备间的反冲洗水出水后污泥浓度较高，直接进入储泥池进行污泥浓缩，污泥脱水间产生的脱水滤液和反冲洗水进入污水污水处理厂处理并达标排放。; 无; /; 与环评一致，无变动. ①采取必要的减臭措施，污泥处理设施应设在非完全敞开式的建筑内②项目以主要恶臭源边界为起点设置50m的卫生防护距离；③污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放；④在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防治臭气的影响；⑤厂区绿地面积应高于30%，在主要的臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木，如夹竹桃、棕润等，厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，如棕树、芒果、麻谏、女贞等，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。; ①采取必要的减臭措施，污泥处理设施设在非完全敞开式的建筑内②项目以主要恶臭源边界为起点设置50m的卫生防护距离；③污泥脱水后及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放；④在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，采取及时清除积泥的措施来防治臭气的影响；⑤厂区绿地面积高于30%，在主要的臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木，如夹竹桃、棕润等，厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，如棕树、芒果、麻谏、女贞等，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。; 无; /; 与环评一致，无变动. ①本项目每种设备所需数量多，需考虑分建。②设备选型时优选噪声低、效率高的设备。③噪声较大的脱水机房、风机房和泵房采取了设置密闭隔声间，对噪声较大设备采取了基础减震的措施。; ①本项目每种设备所需数量多，需考虑分建。②设备选型时优选噪声低、效率高的设备。③噪声较大的脱水机房、风机房和泵房采取了设置密闭隔声间，对噪声较大设备采取了基础减震的措施。; 无; /; 与环评一致，无变动. 运营期生活垃圾由环卫部门统一清运，栅渣砂粒、脱水后的污泥送至四川一原环保科技有限公司进行处理。; 项目产生的栅渣、砂粒、生活垃圾收集后由交由环卫部门处理；污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；新增的在线监测设备需要使用硫酸汞、重铬酸钾等试剂，该试剂均由在线监测设备商定期提供，其产生的废液属于危废，危废均暂存于厂内危废暂存间内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置。; 污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；新增在线监测设备，废液定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置。; /; 不属于重大变动. 安装进水、出水在线监测系统。; 安装出水在线监测系统。; 未安装进水在线监测系统; /; 不属于重大变动. 厂区绿化面积共1083m2，绿化覆盖率80％; 厂区绿化面积共1083m2，绿化覆盖率80％; 无; /; 与环评一致，无变动. 布局调整; 预处理段布置在厂区西南侧，方便接入厂外污水干管。区段内包格栅及调节池。城市污水从厂区西南侧进入，经处理后出水从厂区东北侧排入鸭子河。 污水处理段布置于厂区中部，围绕核心构筑物——A2O生化池及污泥回流池和二沉池展开，段内预留A2O生化池及二沉池等的远期用地，兼顾了远期的发展需要。配电房布置在A2O生化池的东侧，使配电房靠近A2O生化池及污泥回流池等用电负荷较高的建、构筑物，配电方便，线路短捷，同时兼顾了远期的发展需要。 污泥处理段布置在厂区东侧，管理区布置在厂区北侧，污泥与管理区之间有30m的距离，且管理区处于上风侧，可避免对行政办公管理区产生不良影响。段内设有污泥脱水间、贮泥池，主要功能是对污泥进行压滤脱水处理。为方便对泥饼的清运，在污泥脱水间旁设有专门的硬化地坪。; 预处理段布置在厂区西南侧，方便接入厂外污水干管。区段内包格栅及调节池。城市污水从厂区西南侧进入，经处理后出水从厂区东北侧排入鸭子河。 污水处理段布置于厂区中部，围绕核心构筑物——A2O生化池及污泥回流池和二沉池展开，段内预留A2O生化池及二沉池等的远期用地，兼顾了远期的发展需要。配电房布置在A2O生化池的东侧，使配电房靠近A2O生化池及污泥回流池等用电负荷较高的建、构筑物，配电方便，线路短捷，同时兼顾了远期的发展需要。 污泥处理段布置在厂区东侧，管理区布置在厂区北侧，污泥与管理区之间有30m的距离，且管理区处于上风侧，可避免对行政办公管理区产生不良影响。段内设有污泥脱水间、贮泥池，主要功能是对污泥进行压滤脱水处理。为方便对泥饼的清运，在污泥脱水间旁设有专门的硬化地坪。; 无; /; 与环评一致，无变动. 设备调整; 项目部分辅助设备有所改变，主要池体构筑物未增加; /; /; 不属于重大变动. - 2、是否属于重大变动分析 由表9可知，本项目变动情况主要有（1）环评批复要求运营期生活垃圾由环卫部门统一清运，栅渣砂粒、脱水后的污泥送至四川一原环保科技有限公司进行处理，实际运营过程中栅渣、砂粒、生活垃圾收集后由交由环卫部门处理。污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；在线监测设备废液定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置；（2）项目部分辅助设备有所改变，主要池体构筑物未增加；（3）未安装进水在线监测设备。 参考国家生态环境部发布的《水处理建设项目重大变动清单（试行）》，本项目主要涉及固体废物自行处置方式发生变化，项目环评要求污泥经脱水后交给环卫部门处置，污水处理站实际运营过程中，污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；环评中未对在线监测废液提出要求，污水处理站实际运营过程中，在线监测设备废液定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置。项目环评要求安装进水、出水在线监测系统，目前只安装了出水在线监测设备，进水在线监测设备在计划中。 - 综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

3、主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、废气 项目运营期平时进出车辆极小，因此汽车尾气对周围环境的影响甚微。本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物及污泥脱水间产生的恶臭。 （1）恶臭源强分析 恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，不仅使人产生厌恶感，也对人体健康和生存环境造成不同程度的伤害。污水处理厂恶臭成分主要是硫化氢、氨，其产生量与所选处理工艺有关，长泥龄污水处理工艺所产生的臭气浓度低于短泥龄的处理工艺，臭气浓度随扩散的增而衰减，100m外其影响明显减弱。污水处理过程中产生的恶臭气体，产生源为进水池、格栅间、二沉池、生物反应池及污泥处置部分（污泥脱水间）等，恶臭污染物主要为NH3、H2S，排放方式为无组织排放。 项目建成后投入运营期后因粗细格栅、污泥脱水间等构筑物均为敞开式建筑，并处于流动和搅拌中，会产生恶臭物质，主要成分为硫化氢、甲硫醇、氨、三甲胺等，恶臭物质的恶臭特征见表10，根据黑龙江环境通报关于《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》类比调查污水处理厂恶臭污染物排放速率见表11和表12。 表10 主要恶臭物质的恶臭特征 恶臭物质; 硫化氢; 甲硫醇; 甲硫醚; 氨; 三甲胺. 恶臭性质; 腐烂性蛋臭; 腐烂性洋葱臭; 不愉快气味; 特殊的刺激性臭; 腐烂性鱼臭. 表11 污水处理厂恶臭污染物排放浓度类比调查 构筑物名称; NH3产生强度（mg/s.m2）; H2S产生强度（mg/s.m2）; 面积（m2）; NH3排放速率（kg/h）; H2S排放速率（kg/h）. 格栅渠; 0.52; 1.08×10-2; 22; 0.0412; 0.86×10-3. A2O生化池; 0.0049; 0.26×10-2; 60; 0.0106; 0.56×10-3. 二沉池; 0.007; 0.29×10-2; 27; 0.0068; 0.282×10-3. 污泥脱水间; 0.103; 0.3×10-2; 68.4; 0.0254; 0.739×10-3. 表12 恶臭源强估算表 项目; 污水处理厂规模 (m3/d); 恶臭产生量（kg/h）. H2S; NH3. 马井镇污水处理厂; 500; 0.0025; 0.084. （2）治理防范措施 - 采取必要的减臭措施，污泥处理设施应设在非完全敞开式的建筑内。 - 污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放。 - 在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防治臭气的影响。 - 厂区绿地面积应高于30%，在主要的臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木，如夹竹桃、棕润等，厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，如棕树、芒果、麻谏、女贞等，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。 - 在污水厂运行调试阶段，如遇到污水营养盐不够，需要另行投加高营养含量的物质来培养污泥时，则要注意选取臭气浓度较低的营养物（啤酒槽等，而不宜采用大粪等），减轻调试期污水厂恶臭对周围环境的影响。 （2）废水 生活污水：项目运营期间定员5人，用水定额按120L/人·d计，则运营期间工作人员产生的生活废水量为0.51m3/d，废水量较。生活污水集中收集后进入污水处理系统，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入鸭子河，最后汇入沱江。 生产废水：主要为污泥脱水间产生的脱水滤液、超滤膜设备间和污泥脱水间的反冲洗水，全部进行回收，超滤膜设备间的反冲洗水出水后污泥浓度较高，直接进入储泥池进行污泥浓缩，污泥脱水间产生的脱水滤液和反冲洗水进入污水系统进行处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入鸭子河，最后汇入沱江。 （3）噪声 项目噪声源主要为曝气鼓风机、污泥浓缩脱水机、沉砂池中心传动刮泥机、厂区各类水泵等，项目噪声源产生及治理措施见下表13。 表13 项目噪声源产生及治理措施 序号; 产生源; 声元强度; 治理措施; 室外声级值; 备注. 1; 曝气鼓风机; 90dB; 设置隔声间、双层隔声门窗、墙体采用吸音材料; 65dB; 连续. 2; 空压机; 80dB; 厂房隔声; 60; 间断. 3; 沉砂池中心传动刮泥机; 65dB; 距离衰减; 65; 连续. 4; 厂区各类水泵; 85; 潜水泵、减震、厂房隔声; 55; 连续. 总体而言，该污水处理厂工艺的噪声源强不高，在采取以上降噪措施后，厂界噪声可达标。本项目噪声防治措施可行。 （4）固废 本项目运营期间产生的固体废弃物主要有工作人员产生的生活垃圾和污水处理构筑物产生的格渣、沉砂及剩余污泥。 （1）生活垃圾 马井镇污水处理厂运营期间新增人员5人，人均日产生活垃圾量按照0.5kg/d计，则工作人员每天产生的生活垃圾量为2.5kg，则产生0.913t/a；生活垃圾由厂区清洁人员按时清扫，暂存于垃圾桶内，由环卫部门统一收集运至垃圾处理厂处置，不会对环境产生影响。 （2）栅渣、沉砂 马井镇污水处理厂工程从粗细格栅机拦截的栅渣，产生量按照20g/m3水进行估算，计算得栅渣量为3.65t/a，含水率80%；全部运送至生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 （3）剩余污泥 城市污水处理厂污泥含水率高，有机物的含量也较大，且不稳定，污泥中含有大量的致病菌和寄生虫卵，若不妥善处置，将对环境造成二次污染。污水中悬浮物质、溶解性污染物含量越多，入水处理效率越高，污泥的产生量就越大。由于进水水质和污水处理效率在不断变化，因此污泥的产生量难以精确计算，本项目剩余污泥量按照1.3 t/10000m3水进行估算，计算得污泥量为18.25t/a，含水率80%。 表14 污水处理厂固废产生、排放情况及处置措施 序号; 排放源; 类别; 产生量（t/a）; 处置措施; 最终去向. 1; 粗、细格栅; 栅渣砂粒; 3.65（含水率80%）; 袋装收集; 送至生活垃圾垃圾填埋场处理. 2; 污泥脱水间; 污泥; 18.25（含水率80%）; 污泥池暂存. 3; 综合楼; 生活垃圾; 0.913; 场内统一 收集; 同当地住户生活垃圾一并清运. 5、污染源及处理设施 表15 本项目污染物排放情况 类别; 污染源; 污染物; 处理方式; 备注. 环评要求; 实际建成. 废气; 粗细格栅间、二沉池、A2O池、污泥脱水间; 恶臭; 以格栅、二沉池、污泥脱水间等构筑物拟设置50m卫生防护距离，加强厂区绿化、污泥脱水间等安装排风扇; ①在污泥脱水间和加药间安装墙式轴流风机、配电间值班室和中控室某些房间设子通风机②采取必要的减臭措施，污泥处理设施设在非完全敞开式的建筑内③项目以主要恶臭源边界为起点设置50m的卫生防护距离；④对处理池恶臭较强的构筑物进行了加盖封闭; /. 废水; 污水处理厂生产废水+生活污水; CODCr BOD5 SS NH3-N TP; 经过污水处理系统处理后达标排放入鸭子河，再汇入沱江。; 与环评一致; /. 固废; 生活、办公设施; 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门统一处理; 与环评一致; /. 粗、细格栅; 栅渣砂粒; 收集后厂内暂存，运往生活垃圾填埋场填埋; 集中收集，由环卫部门统一处理. 污泥脱水间; 剩余污泥; 收集后厂内暂存，运往生活垃圾填埋场填埋; 收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置; /. 在线监测设备废液; 环评未做要求; 暂存于危废暂存间内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司处置; /. 噪声; 曝气鼓风机、空压机、沉砂池中心传动刮泥机、厂区各类水泵; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震、距离衰减等; 与环评一致; /. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表16 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 分期; 类型; 项目; 环评预计; 实际建成; 备注. 内容; 费用 /万元; 内容; 费用 /万元. 施 工 期; 大气; 扬尘; 洒水、覆盖、围墙; 1.0; 与环评一致; 1.0; --. 废水; 生活污水; 依托居民家中旱厕进行收集; /; 与环评一致; /; --. 地基施工排水; 沉淀池处理后的废水尽量回用，用于设备的冲洗和防尘; 1.5; 与环评一致; 1.5. 含油冲洗废水; 沉淀池沉淀处理后尽量回用，不得随意外排; 1.0; 与环评一致; 1.0; --. 固废; 建筑垃圾; 施工单位负责清运和集中堆放; 2.5; 与环评一致; 2.5; --. 生态环境保护及恢复; 工程措施植物措施临时措施厂内排水沟、土地整治、厂内绿化、临时沉沙凼、临时排水沟、防雨布遮盖、土袋挡墙等措施; 35.5; 与环评一致; 35.5; 新增水土保持专项投资为35.5万元. 运 营 期; 废气; 排风系统; 在污泥脱水间和加药间安装墙式轴流风机、配电间值班室和中控室某些房间设子通风机; /; ①在污泥脱水间和加药间安装墙式轴流风机、配电间值班室和中控室某些房间设子通风机②采取必要的减臭措施，污泥处理设施设在非完全敞开式的建筑内③项目以主要恶臭源边界为起点设置50m的卫生防护距离；④对处理池恶臭较强的构筑物进行了加盖封闭; 2; 投资计入工程费用中. 废水; 生活废水; 收集后导入粗格栅间，进入城市污水处理系统进行达标处理后排放; /; 与环评一致; --; 投资计入工程费用中. 在线监测; 在进水口、出水口安装在线监测系统（主要监测CODCr和氨氮）; 15; 在出水口安装在线监测系统（主要监测总磷、总氮、CODCr和氨氮）; 15. 噪声; /; 基础减震，隔声罩降噪、设备加固、厂房隔声; /; 与环评一致; /; 投资计入工程费用中. 固废; 生活垃圾; 厂内设垃圾桶，定期由马井镇城市卫生部门处理; 0.5; 厂内设垃圾桶，定期由马井镇城市卫生部门处理; 0.5; --. 栅渣砂粒; 集中收集，由环卫部门统一处理; /; 集中收集，由环卫部门统一处理; 1; --. 污泥; 收集后厂内暂存，运往生活垃圾填埋场填埋; /; 收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置; 4; --. 在线监测设备废液; 环评未做要求; /; 暂存于危废暂存间内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司处置; 2; --. 地下水治理; 厂区防渗; 对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗，粗格栅、细格栅和二沉池、污泥脱水间、A2O池、超滤膜处理设备间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE，渗透系数≤10-10cm/s；泵房、消毒池采用抗渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s；办公区及配电房等为一般防渗区，全部做地面硬化。; 18.5; 与环评一致; 18.5; --. 绿化工程; 厂区绿化率达到30%，沿厂界建设绿化带，种植对恶臭有吸附作用的乔木; 15.0; 与环评一致; 15.0; --. 风险防范措施; 风险管理、风险防范投资; 2.0; 与环评一致; 2.0; --. 合计; 92.5; /; 101.5; 占总投资4.26%.

4、环评主要结论建议及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 一、结论 （一）项目概况 项目名称：什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目 建设地点：马井镇光华村八组 项目性质：新建 业主单位：什邡市现代农业投资发展有限公司 建设规模：修建500m3/d的污水处理厂一座，并配套建设场外截污管网，总长12950m，其中DN300长850m，DN400长10500m ，DN500长640m，DN600长960m。 投资：本项目总投资为2385万元，环保投资92.5万，占总投资3.88%。 资金来源：由政府补助、地方配套及业主和企业自筹资金组成。 （二）产业政策符合性 什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目为环保工程，对马井镇的污水进行处理后达标排放。本项目实施是马井镇综合环境治理的重要组成部分，是城市建设和经济发展的重要基础设施，是城市建设和经济发展的重要基础设施，是维护和促进国民经济发展的重要手段，具有明显的社会效益，环境效益和经济效益。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目污水处理厂主体工程属于允许类，配套管网工程属于鼓励类中的“二十二、城市基础设施——9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。本项目经什邡市发展改革和科技局下发“关于同意什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目立项的复函”什发科[2016]39号（见附件），因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 （三）规划符合性 根据《什邡市马井镇总体规划（2008——2020）》，马井镇区是镇域政治、经济、文化中心和农村物资交流集散地；城镇职能为以农副产品加工、商贸及休闲服务为主的农贸型城镇。同时，规划还确定马井镇区功能结构形成“两心、三轴、一区、三组团”的格局：两心是指以行政管理、文化娱乐为主的东部行政文化中心和以商业贸易为主的中部商贸中心；三轴是指以现代商业贸易为主的老成青路商业轴与以传统商业贸易和地方历史文化风貌展示为主的马周路商业文化轴以及以古蜀文化体验、展示、服务为主的马三路历史文化轴；一区是指以农副产品加工和集散为主的西部加工集散区；三组团是指鸭子河以南，并以老成青路为界的东、西居住组团以及鸭子河以北的北部居住组团。规划中将污水处理设施布置于鸭子河下游、规划区外围东南部。 根据资料可知，本项目污水处理厂用地现阶段为基本农田，什邡市国土资源局出具的《关于马井镇污水处理厂建设项目用地预审意见的复函》（什国土资函[2017]11号）中提出：“项目拟用地在《什邡市土地利用总体规划（2006-2020年）》调整完善方案中已纳入重点建设项目用地规划清单并配置用地指标”，由此可知，项目拟用地土地利用方案正在进行调整。环评要求：在项目用地调整为建设用地之前，项目禁止开工建设。在项目用地性质调整为建设用地的基础上，项目符合马井镇的总体规划。 （四）区域环境质量 1、环境空气 现状监测结果表明，区域环境各项空气质量指标良好，区域的环境空气质量中NH3、H2S达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，其余指标均达到能达到国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的要求。 - 2、地表水环境 现状监测显示，项目所在地鸭子河评价河段地表水环境质量良好，满足GB3838-2002中III类水域标准要求。 3、声环境 厂界及周围声环境满足GB3096-2008中2类区域标准，声环境现状良好。 （五）环境影响分析 （1）施工期 ①、水环境 项目建设期间对水环境的影响主要表现在施工废水和施工人员生活废水。 施工废水主要为混凝土养护废水及设备清洗废水，主要含碱性物质、SS和石油类等，其产生数量较小。本项目施工废水排入沉淀池处理后回用，不排放。 施工期生活污水排放量为0.8m3/d。生活污水依托附近居民家中旱厕进行收集后用于周边农田施肥。 在采取以上各类水污染防治措施后，施工期对水环境影响较小。 ②、声环境 施工期噪声源主要包括：开挖土方、基础结构、构筑物砌筑、场地清理和修理、装修等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。 在施工操作上要加强环保措施，场地周围建设围墙，选用低噪声施工设备，不用冲击式打桩机，采用静压打桩机或钻孔式灌注机，减少打桩产生的噪声和振动；对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场建议在其外加盖简易棚。应加强施工管理，同时禁止在夜间使用高噪声设备，使其对周界的影响减少到最低限度。 因此，通过上述措施，施工期噪声对周边环境、原有项目影响不大，并会随着施工期结束而消失。 ③、大气环境 施工期废气主要是施工扬尘、机械尾气。 通过在作业现场采取相应的防护措施，如施工场地进出口使用防尘垫、汽车封闭运输及干燥天气时增加地面湿度等措施可以有效减轻扬尘对周围环境的影响。 ④、固体废弃物 项目施工期产生的固体废物为施工现场的弃土、建筑废物和施工人员的生活垃圾。项目建设期土石方总开挖量为0.40万m3（自然方，下同），土石方总回填量为0.57万m3，调入/调出0.17万m3，土石方平衡后，需借方0.17万m3，考虑从附近市政工程建设土石方中外借。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理。废建渣运往建设部门指定的回填工地倾倒。施工人员生活来单位产生量按每人每天0.4kg计算，则施工期生活垃圾产生量为8kg/d，应用专门的容器收集，由环卫部门统一运送到垃圾填埋场集中处理。 在落实以上环保措施后，本项目产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响，但值得注意的是建筑垃圾和生活垃圾应分类收集、分类存放、分类运输和分类处置，不得混装。 （2）运营期 ①、水环境 项目建成后，尾水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，排入鸭子河。 根据以上预测结果可知：项目正常排放废水对鸭子河的影响较小，鸭子河水质不因废水的正常排放而改变，其水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 项目废水非正常排放时对鸭子河水质会造成一定的污染，鸭子河排口下游CODcr将形成最大长50m、宽15m的污染带，NH3-N形成最大长50m，宽15m的污染带，造成鸭子河水质Ⅲ类水域标准超标。在下游与鸭子河河水完全混合后（CODcr在下游50m处完全混合，NH3-N在下游50m处完全混合），能够达到Ⅲ类水域标准。 为防止出现污水处理厂事故排水对受纳水体造成污染，项目必须加强污水处理厂的管理，环评要求污水厂制定快速有效的环境风险应急预案，运行中加强污水处理厂的日常管理，确保生化处理工艺的正常、稳定运转，确保废水达标排放。 ②、声环境 本项目噪声源主要为曝气鼓风机、空压机、沉砂池中心传动刮泥机、厂区各类水泵等，其声源在55–70dB（A）之间，属于中低频噪声。本项目采用厂房隔声、减震、距离衰减等措施降低对对环境的影响。经预测各厂界噪声监测点叠加值昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值要求，对周边环境影响较小。 ③、大气环境 本项目厂址紧邻鸭子河，处于县城下风向，目前为农村环境，地势开阔，人口稀少，大气扩散条件好。本项目设置卫生防护距离为50m，卫生防护距离范围内无居民点存在。 环评要求，在50m卫生防护距离内，禁止新建居民住宅、医院、学校等敏感点，不得引进医药、食品等企业。 ④、固体废弃物 本项目固废分为四类：工作人员产生的生活垃圾；粗细格栅产生的栅渣；二沉池分离出的砂粒；污水厂污泥浓缩后从贮泥池排出的剩余污泥量。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。栅渣、砂粒、剩余污泥泥饼统一收集后委托生活垃圾填埋场进行填埋处置。污泥处置不当将对环境造成较大影响，因此对污泥暂存、运输、管理等提出加强管理、污泥暂存场所防雨防渗防漏要求等措施减少对环境的影响。因此，实施以上措施并加强管理，本项目固废合理处置，对周围环境影响甚微。 （六）清洁生产 本项目清洁生产主要从工艺路线、节能降耗、环保措施等方面对项目清洁生产进行综合分析。通过采取先进工艺、设备和一系列清洁生产措施，大大节约了投资和能源。评价认为：本项目采用的污水处理工艺，符合国家城市污水处理产业技术政策（国家建城[2000]124号文），在国内属较先进水平，满足“清洁生产”要求。 （七）总量控制 本项目为城镇污水处理工程，属于环保工程。结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标为水污染物COD和NH3-N。 按照排放标准计算，本项目建设后排放的尾水污染物总量控制指标为： COD：9.13t/a，NH3-N：0.913t/a。 本项目建成后污染物减排量为： COD：63.87t/a，NH3-N：5.477t/a。 本项目的建设环境正效益显著，同时起到了总量减排的作用。 （八）风险分析 本项目的风险主要是污水处理厂的厂内设备故障以及事故排水。只要建设单位对各种安全技术措施、安全管理措施全面落实，就可确保项目生产运行安全，从而消除安全事故和环境风险事故的发生。 本项目的环境风险处于可接受水平，拟采取的风险防范措施可行，从环境风险角度分析项目建设是可行的。 （九）评价结论 本项目位于什邡市马井镇光华村八组，符合国家产业政策，选址合理、用地合法。项目总图布置合理，周围无大的环境制约因素，能满足清洁生产的要求。项目建成投产后，具有良好的经济、社会和环境效益。废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。二、二、二、要求与建议 1、项目应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施。 2、公司应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保废水、废气、厂界噪声达标排放。 3、加强对固废的分类收集和管理工作。妥善保管废物，定期处置，防止逸散。 4、加强厂区绿化，确保绿化率达到设计要求； 5、按照卫生防护距离要求，厂区设置绿化防护带，因此，在距离粗细格栅、污泥脱水间等恶臭污染源50m的卫生防护距离内，不得规划建设学校、医院和集中式居住区等恶臭敏感点； 6、施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。同时避免雨季施工。 7、严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产和环境风险防范等方面的宣传教育。加强生产设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行，避免因生产事故而对水环境造成影响。 8、在项目用地调整为建设用地之前，项目禁止开工建设。 环评批复 - 项目建于马井镇。主要建设内容及规模：该污水处理厂设计规模为500m3/d，建成后仅接纳马井镇生活污水。项目采用A20工艺，出水水质达到《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总投资2385万元，环保投资92.5万元，占总投资的3.88%。 - 项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类，什邡市发展改革和科技局出具了建设项目立项的复函（什发科【2016】39号），因此符合国家相关产业政策。什邡市国土资源局（什国土资函【2017】11号）出具了《关于马井镇生活污水处理厂建设项目用地预审意见的复函》，什邡市住房和城乡规划建设局（地字第510682201720001号）出具了建设项目选址意见书，因此符合土地利用规划和当地总体规划。 - 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 - 项目建设应重点做好以下工作 - 1、项目实施后，COD排放量削减63.87t/a、氨氮排放量削减5.477t/a，具有良好的环境正效益。 - 2、必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。 - 3、加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。 - 4、严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。运行期接纳生活污水水质应满足污水处理厂设计进水标准，经管网收集的生活污水进入污水处理厂进行处理，达标后排放。采取有效措施，做好防渗处理，防止污染地下水。落实各项废气处理设施，加强管理，提高厂区绿化率，对处理池恶臭较强的构筑物进行加盖封闭，污泥脱水间安装机械通风装置等措施，减小恶臭对周围环境的影响。落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物处置措施，营运期生活垃圾由环卫部门统一清运;栅渣砂粒、脱水后的污泥送至四川一原环保科技有限公司进行处理。 - 5、严格按照报告表的要求，规范建设各项环保应急设施，确保环境质量安全。制定各项环境风险防范应急预案，加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。 - 6、落实控制和减少无组织排放措施，加强管理，确保无组织排放监控点达标。项目以主要恶臭构筑物边界设置 50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点项目，不得引进医药、食品等企业，以免产生不良影响。 - 7、项目总量控制指标∶COD 9.13t/a、氨氮 0.913t/a。 - 8、项目建设涉及安全和防护要求请按安全管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新、完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。 - 9、今后如需要扩大生产规模或增加新项目必须按规定程序进行申报，否则将按照相关环保法规予以处罚。 - 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 - 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后，必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。 - 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 - 五、请什邡市环境监察执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

5、验收监测内容

验收监测内容 一、监测内容 受什邡国润排水有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司于2021年1月27-28日对“马井镇生活污水处理厂”进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： - 废气监测 本次验收对项目无组织废气进行了监测，监测点位、监测项目、监测频次见下表： 表17 废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 4次/天，2天. - 2、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 - 3、废水 表18 废水采样点位、项目及频次 监测断面; 监测项目; 频次. 污水处理站进口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅; 4次/天，2天. 污水处理站出口. 二、监测工况及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行。根据建设单位工作情况记录表，监测当天项目工况如下表。 表19 监测期间生产负荷表 单位：m³/d 马井污水处理站; 监测日期. 1.27; 生产负荷; 1.28; 生产负荷. 125m³; 25%; 130m³; 26%. 备注; 全年以365天计. （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 8、废水监测采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（水质部分）执行，分析方法执行《水和废水监测分析方法》中规定的方法执行。 表20 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准; 标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准. 污染物; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 氨; 1.5; 1.5. 硫化氢; 0.06; 0.06. 臭气浓度; 20; 20. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60 dB(A); 等效声级; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50dB(A); 等效声级. 废水; 标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; 标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准. 污染物; 标准值 mg/L; 标准值 mg/L. - pH（无量纲）; 6-9; 6-9. - 化学需氧量; 50; 50. - 生化需氧量; 10; 10. - 悬浮物; 10; 10. - 动植物油; 1; 1. - 石油类; 1; 1. - 阴离子表面活性剂; 0.5; 0.5. - 总氮; 15; 15. - 氨氮; 5（8）; 5（8）. - 总磷; 0.5; 0.5. - 色度; 30; 30. - 粪大肠菌群数; 103; 103. 总汞; 0.001; 0.001. - 总镉; - 0.01; - 0.01. - 六价铬; - 0.05; - 0.05. 总砷; 0.1; 0.1. - 总铅; - 0.1; - 0.1. 三、监测结果 1、废气监测 四川同佳检测有限责任公司于2021年1月27-28日对项目无组织氨、硫化氢、臭气浓度进行了现场监测，结果见下表。 表21 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 氨; 1月27日; 上风向1#东北; 0.029; 0.028; 0.037; 0.024. 下风向2#南; 0.044; 0.035; 0.043; 0.037. 下风向3#西南; 0.057; 0.045; 0.062; 0.043. 下风向4#西; 0.046; 0.048; 0.049; 0.047. 1月28日; 上风向1#东北; 0.027; 0.041; 0.024; 0.028. 下风向2#南; 0.050; 0.066; 0.053; 0.031. 下风向3#西南; 0.054; 0.072; 0.041; 0.045. 下风向4#西; 0.059; 0.068; 0.041; 0.052. 硫化氢; 1月27日; 上风向1#东北; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#南; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 下风向3#西南; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 下风向4#西; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 1月28日; 上风向1#东北; 0.001; 未检出; 0.001; 未检出. 下风向2#南; 0.001; 0.001; 0.002; 0.002. 下风向3#西南; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001. 下风向4#西; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. 臭气浓度（无量纲）; 1月27日; 上风向1#东北; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向2#南; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向3#西南; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向4#西; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 1月28日; 上风向1#东北; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向2#南; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向3#西南; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 下风向4#西; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 监测结果表明，项目无组织有机废气均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准的最高允许浓度。 - 废水监测 四川同佳检测有限责任公司于2021年1月27-28日对污水处理站进出口进行了监测，监测结果如下： 表22 废水监测结果表 单位：mg/L 项目; 点位; 日期; 监测结果. pH（无量纲）; 污水处理站进水口; 1月27日; 7.39; 7.34; 7.35; 7.30. 1月28日; 7.10; 7.12; 7.15; 7.18. - 化学需氧量; 1月27日; 195; 164; 170; 180. 1月28日; 172; 168; 160; 158. - 五日生化需氧量; 1月27日; 55.8; 45.8; 55.8; 50.8. 1月28日; 50.8; 45.8; 45.8; 45.8. 悬浮物; 1月27日; 125; 128; 122; 117. 1月28日; 123; 120; 115; 112. - 石油类; 1月27日; 0.25; 0.27; 0.26; 0.25. 1月28日; 0.30; 0.28; 0.29; 0.27. - 动植物油; 1月27日; 0.52; 0.51; 0.54; 0.53. 1月28日; 0.48; 0.52; 0.53; 0.51. - 粪大肠菌群; 1月27日; 2.4×105; 2.4×105; 2.4×105; 2.0×105. 1月28日; 2.4×105; 2.0×105; 1.7×105; 1.4×105. - 阴离子表面活性剂; 1月27日; 0.802; 0.791; 0.772; 0.754. 1月28日; 0.784; 0.775; 0.759; 0.757. - 总氮; 1月27日; 44.4; 46.0; 42.0; 46.7. 1月28日; 39.4; 39.7; 37.7; 41.1. - 氨氮; 1月27日; 40.2; 43.0; 38.9; 42.4. 1月28日; 36.1; 36.8; 35.6; 36.8. - 总磷; 1月27日; 5.24; 5.45; 5.18; 5.45. 1月28日; 4.77; 4.84; 4.56; 4.56. - 色度（倍）; 1月27日; 16; 16; 16; 16. 1月28日; 16; 16; 16; 16. 总汞（ug/L）; 1月27日; 0.83; 0.79; 0.81; 0.78. 1月28日; 0.92; 0.93; 0.93; 0.94. 总镉; 1月27日; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01. 1月28日; 0.01; 0.01; 0.02; 0.01. - 六价铬; 1月27日; 0.532; 0.476; 0.533; 0.561. 1月28日; 0.434; 0.419; 0.476; 0.448. 总砷（ug/L）; 1月27日; 5.31; 5.38; 5.59; 5.21. 1月28日; 6.01; 6.03; 5.99; 6.11. 总铅; 1月27日; 0.01; 0.01; 0.01; 0.02. 1月28日; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03. pH（无量纲）; 污水处理站出水口; 1月27日; 7.66; 7.68; 7.65; 7.62. 1月28日; 7.35; 7.36; 7.40; 7.41. - 化学需氧量; 1月27日; 21; 28; 30; 25. 1月28日; 29; 35; 27; 26. - 五日生化需氧量; 1月27日; 6.8; 8.8; 10.8; 7.8. 1月28日; 7.8; 9.8; 8.8; 8.3. 悬浮物; 1月27日; 8; 7; 7; 5. 1月28日; 7; 8; 6; 5. - 石油类; 1月27日; 0.19; 0.19; 0.18; 0.20. 1月28日; 0.21; 0.20; 0.17; 0.18. - 动植物油; 1月27日; 0.19; 0.20; 0.22; 0.19. 1月28日; 0.20; 0.20; 0.21; 0.21. - 粪大肠菌群; 1月27日; 670; 657; 638; 604. 1月28日; 617; 602; 629; 594. - 阴离子表面活性剂; 1月27日; 0.125; 0.134; 0.116; 0.107. 1月28日; 0.122; 0.113; 0.107; 0.098. - 总氮; 1月27日; 3.64; 3.43; 3.74; 3.81. 1月28日; 3.57; 3.47; 3.40; 3.74. - 氨氮; 1月27日; 0.380; 0.367; 0.354; 0.367. 1月28日; 0.279; 0.304; 0.317; 0.291. - 总磷; 1月27日; 0.06; 0.07; 0.08; 0.07. 1月28日; 0.05; 0.06; 0.05; 0.06. - 色度（倍）; 1月27日; 2; 2; 2; 2. 1月28日; 2; 2; 2; 2. 总汞（ug/L）; 1月27日; 0.24; 0.25; 0.25; 0.26. 1月28日; 0.24; 0.25; 0.25; 0.26. 总镉; 1月27日; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 1月28日; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. - 六价铬; 1月27日; 0.022; 0.021; 0.019; 0.022. 1月28日; 0.017; 0.016; 0.017; 0.017. 总砷（ug/L）; 1月27日; 0.54; 0.53; 0.50; 0.48. 1月28日; 0.47; 0.52; 0.54; 0.50. 总铅; 1月27日; 0.01; 未检出; 未检出; 未检出. 1月28日; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 监测结果表明，项目外排废水中各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2中排放标准。 3、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司2021年1月27-28日对项目厂界噪声进行监测，厂界噪声监测结果见下表。 表23 噪声监测结果 单位：dB(A) 点位; 1月27日; 1月28日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界外1m处; 54; 54; 44; 44; 53; 53; 45; 44. 2#; 厂界外1m处; 55; 53; 44; 42; 52; 52; 43; 43. 3#; 厂界外1m处; 54; 53; 44; 44; 54; 54; 45; 44. 4#; 厂界外1m处; 56; 56; 47; 45; 56; 56; 47; 46. 监测结果表明，该项目昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(标准限值昼间60LeqdB（A）、夜间50LeqdB（A）。

6、环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目污水处理站总排口监测结果为pH为7.35~7.68，悬浮物最大排放浓度为8mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为10.8mg/L，化学需氧量最大排放浓度为35mg/L，石油类最大排放浓度为0.21mg/L，氨氮最大排放浓度为0.380mg/L，总磷最大排放浓度为0.08mg/L，总氮最大排放浓度为3.81mg/L，阴离子表面活性剂最大排放浓度为0.134mg/L，色度为2倍，粪大肠菌群最大值为670MPN/L，动植物油最大排放浓度为0.21mg/L，总汞最大排放浓度为0.28ug/L，总镉最大排放浓度为0.01mg/L，六价铬最大排放最大排放浓度为0.022mg/L，总砷最大排放浓度为0.54mg/L，总铅最大排放浓度为0.01mg/L，各监测指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2中排放标准。 2、废气处理与排放 项目无组织废气监测结果为氨最大浓度值为0.068mg/m³，硫化氢最大排放浓度为0.002mg/m³，臭气浓度最大排放浓度小于10mg/m³，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准的最高允许浓度。 3、噪声处理措施 本项目噪声源主要为曝气鼓风机、空压机、厂区各类水泵等，其声源在55–70dB（A）之间，属于中低频噪声。本项目采用厂房隔声、减震、距离衰减等措施降低对对环境的影响。经预测各厂界噪声监测点叠加值昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值要求，对周边环境影响较小。 4、固废处理措施 项目产生的栅渣、砂粒、生活垃圾收集后由交由环卫部门处理；污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；新增的在线监测设备需要使用硫酸汞、重铬酸钾等试剂，该试剂均由在线监测设备商定期提供，其产生的废液属于危废，危废均暂存于厂内危废暂存间内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置。 5、地下水保护措施 对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗，粗格栅、细格栅和二沉池、污泥脱水间、A2O池、超滤膜处理设备间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE，渗透系数≤10-10cm/s；泵房、消毒池采用抗渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s；办公区及配电房等为一般防渗区，全部做地面硬化。 6、环保管理制度及人员责任分工 什邡国润排水有限公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 7、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 8、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目经什邡市发展改革和科技局下发“关于同意什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目立项的复函”什发科[2016]39号。项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，其环境影响评价报告表于2017年6月由永清环保股份有限公司完成编制，2017年6月28日什邡市环境保护局以什环审批[2017]142号文对该环评报告表予以审查批复。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 10、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有专职人员管理。 11、环境风险应急预案及风险防范措施检查 什邡国润排水有限公司成立有风险事故应急管理机构，有一定的处理应急风险事故的能力，配备了相应的应急物资。 12、总量控制 根据本次验收监测，项目总量控制指标为： COD：6.39t/a，氨氮：0.069t/a，小于批复总量指标即COD：9.13t/a，氨氮：0.913t/a。 - 13、什邡国润排水有限公司“什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目”排污许可证书正在申报过程中。 14、环评批复及公司落实情况 表24 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。; 已落实。 ①公司秉承“预防为主、保护优先”原则，已落实各项环保资金以及公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。. 2; 加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。; 已落实。 施工废气： ①洒水抑尘 ②封闭施工 ③限制车速 ④保持施工场地路面清洁 ⑤在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网 ⑥及管线工程施工时，针对线性工程特点，对于道路两边的居民集中区、学校等敏感地点附近的作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 施工废水： ①在施工工地建设废水收集沉淀池，废水经沉淀处理后回用，不排放；管线施工期间可租用当地现有民房作为临时施工营地，因此施工期生活污水依托民房现有的污水处理设施处理，经旱厕收集后用于周围农田、林地施肥或绿化；本项目车辆、机械设备的冲洗废水，经沉淀处理后就近用于周围农田施肥或绿化，不外排；施工人员生活污水利用附近农户的卫生设施收集，不外排。 施工噪声： ①合理安排作业时间。夜间不施工； ②施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备加强维护和维修工作； ③管网建设时，对居民集中点、学校等对声环境敏感的区域设置隔声屏障，降低对影响； ④加强与周围农户的沟通和联系，讲清项目建设的重要意义，取得群众理解和支持； ⑤加强职工的教育，提高环保意识；. 3; 严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。运行期接纳生活污水水质应满足污水处理厂设计进水标准，经管网收集的生活污水进入污水处理厂进行处理，达标后排放。采取有效措施，做好防渗处理，防止污染地下水。落实各项废气处理设施，加强管理，提高厂区绿化率，对处理池恶臭较强的构筑物进行加盖封闭，污泥脱水间安装机械通风装置等措施，减小恶臭对周围环境的影响。落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物处置措施，营运期生活垃圾由环卫部门统一清运;栅渣砂粒、脱水后的污泥送至四川一原环保科技有限公司进行处理。; 已落实。 ①生活废水经集中收集后进入污水处理系统进行达标处理后排放。污泥脱水间产生的脱水滤液、超滤膜设备间和污泥脱水间的反冲洗水，全部进行回收，超滤膜设备间的反冲洗水出水后污泥浓度较高，直接进入储泥池进行污泥浓缩，污泥脱水间产生的脱水滤液和反冲洗水进入污水污水处理厂处理并达标排放。尾水达标后统一排入鸭子河； ②本项目通过对处理池恶臭较强的构筑物进行加盖封闭，并设置卫生防护距离为50m，同时地面绿化率高，场地大气质量较好，空气流动较快，能很快得被周围大气所稀释； ③项目营运期噪声通过基础减振、墙体隔声、距离衰减等措施； ④项目营运期产生的栅渣、砂粒、生活垃圾收集后由交由环卫部门处理；污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；在线监测设备产生的废液属于危险废物，危险废物暂存于危废暂存间内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置。. 4; 严格按照报告表的要求，规范建设各项环保应急设施，确保环境质量安全。制定各项环境风险防范应急预案，加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 已落实 项目配置各项环保应急设施，确保环境质量安全；在生产运行过程中加强风险防范意识教育，控制风险事故导致的环境污染；将强化环境管理，落实环保岗位责任制。确保污水达标排放。. 5; 落实控制和减少无组织排放措施，加强管理，确保无组织排放监控点达标。项目以主要恶臭构筑物边界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点项目，不得引进医药、食品等企业，以免产生不良影响。; 项目以项目以主要恶臭构筑物边界设置50m卫生防护距离，验收期间卫生防护距离内无医院、学校、居住区等，并保证以后项目卫生防护距离内不得引进医药、食品等企业。. 6; 项目总量控制指标∶COD 9.13t/a、氨氮 0.913t/a。; 已落实。 ①验收监测数据表明，项目排水能满足总量指标要求，即：COD：6.39t/a、氨氮：0.069t/a。. 7; 项目建设涉及安全和防护要求请按安全管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新、完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。; 已落实。 ①公司每季度对全体员工的环保和安全意识进行教育，并根据生产实际情况，及时更新、完善全厂环境风险防范措施，已杜绝环境风险事故和安全事故发生。. 8; 今后如需要扩大生产规模或增加新项目必须按规定程序进行申报，否则将按照相关环保法规予以处罚。; 已落实。 ①本项目暂不涉及扩大生产规模或增加新项目。. 9; 工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。; 已落实。 ①项目开工建设前，已依法完备相关行政许可手续。. 10; 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。; 已落实。 ①项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，2016年3月16日由什邡市发展改革和科技局出具了“关于同意什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目立项的复函”，2017年6月由永清环保股份有限公司编制完成了《什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目》环境影响报告表，2017年6月28日什邡市环境保护局以什环审批[2017]142号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2017年9月开工建设，2019年12月竣工，2020年8月投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并同时投入运行，项目现正进行竣工环境保护验收工作。.

7、监测结论及建议

验收监测结论： 1、四川同佳检测有限责任公司出具的验收监测报告是针对2021年1月27-28日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结果。 2、各类污染物及排放情况 （1）废水 本次验收监测期间，项目排放废水中pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和表2中排放标准。 - （2）废气 本次验收期间，项目无组织废气监测结果为氨最大浓度值为0.068mg/m³，硫化氢最大排放浓度为0.002mg/m³，臭气浓度最大排放浓度小于10mg/m³，均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准的最高允许浓度。 - （3）噪声 本次验收期间，厂界噪声昼间最大值56dB(A)，夜间最大值为47dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间60LeqdB（A）、夜间50LeqdB（A））。 - （4）固体废物 项目产生的栅渣、砂粒、生活垃圾收集后由交由环卫部门处理；污泥收集后厂内暂存，交由四川青缘环境治理有限公司处置；在线监测设备需要使用硫酸汞、重铬酸钾等试剂，该试剂均由在线监测设备商定期提供，其产生的废液属于危废，危废均暂存于厂内危废暂存间内，定期交成都兴蓉环保科技股份有限公司进行处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。 3、验收结论 什邡国润排水有限公司“什邡市马井镇生活污水处理厂建设项目”环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求。建议验收通过。 建议： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；