绵竹市城市污水处理厂提标升级工程

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：绵竹弘润城市排水有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二〇二一年六月

建设单位：绵竹弘润城市排水有限公司

法人代表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

| 建设单位：绵竹弘润城市排水有限公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：17729696130 | 电话：0838-2225010 |
| 传真： | 传真： |
| 邮编：618200 | 邮编：618000 |
| 地址：绵竹市白衣庵二环路马尾河边 | 地址：德阳经济技术开发区金沙江西路706号 |

前  言

目前，环境污染与治理日益成为全球政府和社会关注的焦点。中国西部大开发给四川社会经济和环境建设带来了一个重大的发展机遇。环境保护和经济发展同步进行是国家可持续发展战略的体现。

绵竹市城市污水处理厂位于绵竹市白衣庵二环路马尾河边，一期工程规模为2.5万m3/d，于2007年7月开工，2010年6月1日正式商业运行，服务区域主要为绵竹市城区，服务人口约12万，污水处理工艺采用CASS二级处理，出水各项污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级B标准。二期工程规模为2.5万m3/d，于2015年3月开始建设，2017年6月1日正式进入商业运行，服务人口达30万，服务区域延伸至城区规划外的部分乡镇及区域，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级A标准，同时对一期工程进行改造，改造后一期工程出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级A标准。

为加强对四川省岷江、沱江流域水污染物排放的监督管理，减少污染物排放，促进经济结构调整和产业升级，推动经济发展方式转变，进一步改善岷江、沱江流域水环境质量，四川环保厅、质量技术监督局2016年12月20日发布了《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016），新建污水项目自2017年1月1日起实施该标准，现有污水项目自2020年1月1日起实施该标准。

绵竹市城市污水处理厂尾水就近排入马尾河，马尾河属射水河左岸一级支流，石亭江左岸二级支流，马尾河系沱江干流上游的主源。沱江水系位于长江的上游，水质对长江流域的水环境至关重要。目前大量的污水直接排入沱江的支流，使沱江水系的污染日趋严重，不但直接影响本地人民群众的生活和工农业生产，而且危害下游地区。治理水污染、保护水环境是建立长江流域生态屏障，促进经济可持续发展的重要举措。

目前，绵竹市城市污水处理厂设计排放标准为一级A标，由于绵竹当地污水管网建设不完善、雨污分流不彻底等原因，造成绵竹市城市污水处理厂进水水质指标比其他常规城市生活污水水质指标低很多，因此在城市雨污管网建设完善后，绵竹市城市污水处理厂进水水质将达到常规城市生活污水处理厂进水水质，因此现有工艺处理效果使出水难以达到最新要求的《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016），为控制沱江流域水污染，十分有必要对绵竹市城市污水处理厂进行提标升级。

本次提标改造工程总规模为5万m3/d，改造利用原有的预处理单元，更换细格柵，改造生化池为MBBR池，在一期CASS池南侧新建5万m3/d规模中间提升泵房、高密度沉淀池及危险废物库房，在二期CASS池南侧空地内新建5万m3/d规模接触消毒池及储泥池，紧邻脱水机房安装污泥料仓，在已建地块南侧新增用地上新建5万m3/d规模的反硝化滤池、加药间、碳源投加间及次氯酸钠投加间、次氯酸钠储池、乙酸钠储池。进水经改造后的生化系统处理后，即采用“MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池”为主体的处理工艺，进一步保证有机物及SS的去除，出水达到《岷江、沱江流域水污染物排放标准》 （DB51/2311-2016）后排入马尾河。

2019年5月5日由绵竹市发展改革和科技局出具了“关于绵竹市城市污水处理厂提标升级工程项目建议书的批复”（竹发改建【2019】16号），2019年10月由中圣环境科技发展有限公司编制完成了《绵竹市城市污水处理厂提标升级工程》环境影响报告表，2019年10月18日德阳市环境保护局以德环审批[2019]125号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2019年12月开工建设，2021年1月竣工，2021年3月投入试运行。项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行。

经现场勘查，该项目已建成MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池等主体工程。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受绵竹弘润城市排水有限公司委托，我公司根据国家环保总局相关的规定和要求，对绵竹弘润城市排水有限公司“绵竹市城市污水处理厂提标升级工程”进行竣工验收。我公司于2021年4月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2021年5月7-8日对该项目进行了验收监测。2021年5月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程（MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池）、公用工程、办公生活设施及环保工程。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）废水监测；

（4）固体废弃物处置检查；

（5）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 绵竹市城市污水处理厂提标升级工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绵竹弘润城市排水有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 文用平 |  | 联系人 |  | 龚总 |  |  |
| 联系电话 | 17729696130 |  | 邮政编码 |  | 618200 |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市白衣庵二环路马尾河边绵竹市城市污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 处理规模为5万m3/d，采用MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池为主体工艺，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1城镇污水处理厂标准限值；本项目为污水处理厂提标改造，不涉及进水及尾水管线，不新建排污口，尾水排入马尾河 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 日处理规模5万m³/d |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 日处理规模5万m³/d |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年10月 | 开工日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2021年3月 | 现场监测时间 |  | 2021年5月7-8日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 中圣环境科技发展有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 15433.87万元 | 环保投资总概算 |  | 362万元 |  | 比例 | 2.35% |
| 实际总概算 | 15433.87万元 | 环保投资 |  | 312万元 |  | 比例 | 2.02% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目竣工环境保护验收技术规范； （1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； （4）国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； （5）四川省环境保护局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》； （6）国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； （7）国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》； （8）生态环境部公告第2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； 2、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定： （1）2019年5月5日，绵竹市发展改革和科技局出具了“关于绵竹市城市污水处理厂提标升级工程项目建议书的批复” （竹发改建【2019】16号）； （2）2019年10月，中圣环境科技发展有限公司《绵竹市城市污水处理厂提标升级工程》环境影响报告表； （3）2019年10月18日，德阳市环境保护局关于本项目环境影响报告表的批复，德环审批[2019]125号； 3、其他相关文件 （1）《四川同佳检测有限责任公司监测报告》（同环监字2021）0454号）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、噪声执行：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准； 表1-1 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB（A）] 项目; 厂界外声环境功能区类别; 时段; 标准限值. 厂界噪声; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 2、废气执行：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准； 表1-2 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位mg/m³ 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 3、废水执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》表1标准，SS、粪大肠菌群执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。 表1-3 废水排放标准一览表 项 目; 设计出水指标; 备 注. BOD5（mg/L）; ≤6; 满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》中的城镇污水厂标准. CODCr（mg/L）; ≤30. NH3-N（mg/L）; ≤1.5（3）. TN（mg/L）; ≤10. TP（mg/L）; ≤0.3. SS（mg/L）; ≤10; 满足《城镇. 粪大肠菌群（个/L）水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; ≤1000. 4、固体废渣执行 （1）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； （2）危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |

表二

工程建设内容： 建设项目概况 项目名称：绵竹市城市污水处理厂提标升级工程； 建设地点：绵竹市白衣庵二环路马尾河边绵竹市城市污水处理厂； 建设性质：技改； 项目投资：15433.87万元。 1、项目建设内容 处理规模为5万m3/d，采用MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池为主体工艺，出水水质执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1城镇污水处理厂标准限值；本项目为污水处理厂提标改造，不涉及进水及尾水管线，不新建排污口，尾水排入马尾河。 - 项目设计进、出水水质 提标升级后的绵竹市城市污水处理厂的出水水质达到《四川行岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）关于城镇污水处理厂的标准，未列入的污染物按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级A执行，其中主要指标中COD、BOD、氨氮、总磷等如下表。 表2-1 项目污水处理指标和污染物排放量一览表 水质指标; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 设计进水水质（mg/L）; 300; 150; 30; 180; 4; 40. 设计出水水质（mg/L）; 30; 6; 1.5（3）10; 10; 0.3; 10. 注：氨氮指标括号外数值为水温＞12℃是的控制指标。 - 项目工艺及建设内容 （1）技改规模 本次提标升级项目总设计规模为5万m3/d，利用原有的预处理单元，更换细格栅，改造生化池为MBBR池，并新建其他构（建）筑物，总变化系数Kz=1.38。 （2）主要工艺 经过对多种污水处理工艺分析和比较，本次提标改造工程选用：节流井（原有）-粗格栅（原有）-提升泵房（原有）-细格栅（原有）-沉砂池（原有）-MBBR生化池（改建原CASS池）-高密度沉淀池（中间提升泵房与其合建，新建）-反硝化滤池（新建）-滤布滤池（原有）-接触消毒池（新建）-巴氏计量槽（新建）。 （3）改建内容 ①提升泵房改造 更换4台潜污泵，单台Q=719m3/h，H=18m，N=55kw，变频调速。 ②更换细格栅 为了保证工艺的稳定运行，防止毛发对拦截筛网的堵塞，将原有2台细格栅更换为精细格栅：b=3mm，渠深H=1550mm，v=2m/min，α=75°，N=l.lkw。 ③改造一期、二期CASS池 为充分利用进水中碳源用于反硝化脱氮，需调整CASS工艺运行时序，曝气时不进水。 工艺运行方式调整为：每周期4h，缺氧搅拌lh，曝气2h，沉淀和滗水1h，其中缺氧搅拌、沉淀和滗水阶段同时进水，每周期进水、曝气时间保持不变，沉淀和滗水时间缩短至1h，增加了lh的缺氧搅拌阶段。 （4）新建内容 ①中间提升泵房及高密度沉淀池 中间提升泵房与高密度沉淀池合建，共设1座，高密度沉淀池座分两格。 处理规模：设计流量为5万m3/d，峰值系数1.38。 土建尺寸：L×B×H=（24.6×18.5+15.8×9.3）×7m ②反硝化滤池 反硝化滤池是集物理过滤、反硝化生物脱氮功能为一体的深度处理工艺，反硝化微生物生长在滤料的表面，在兼性缺氧条件下将污水中的硝态氮转化为气态氮。 处理规模：设计流量为5万m3/d，峰值系数1.38。 土建：共设1座，土建尺寸L×B×H=31.78×30.1×（9.6~13）m。 ③加药间、碳源投加间及次氯酸钠投加间 投加次氯酸钠作为应急消毒。原加药间空间有限，因此新建一座综合加药间，用以投加碳源和消毒剂。 乙酸钠储池，1座，土建尺寸L×B×H=5×2.5×4m。 次氯酸钠储池，1座，土建尺寸L×B×H=5×2.5×4m。 综合加药间共设1栋，钢混土框架结构，尺寸L×B×H=24×9×4.5m。 ④接触消毒池 为满足出水中粪大肠菌群指标和余氯的要求，需投加消毒剂。 设接触消毒池1座2格，平面尺寸为25m×l6m，池深5m，有效水深4.0m，有效容积1600m3。 设计流量：Q=5万m3/d×1.38=2875m3/h。 ⑤巴氏计量槽 规模：设计流量5万m3/d。 土建：L×B=18.3m×1.6m×1.4m。 ⑥危险废物库房 用于存放实验废液及废机油，新建1栋，钢混框架结构，尺寸为L×B×H=15×6×4.5m。 ⑦储泥池 总泥量：1600m3/d。 设储泥池1座，钢混结构，平面尺寸7.5×4.0m，池高4.7m，池中泥深4.0m，有效容积120m3。 ⑧污泥料仓 用于储存脱水泥饼，调节泥饼外运。 剩余污泥干重：8t/d 污泥体积：40m3/d，含水率≤80% 储泥时间：1d ⑨除臭系统 除臭范围：节流井、粗格栅井、提升泵房、细格栅、沉砂池、贮泥池、脱水间、泥柜。 预处理区和污泥处理区各新增1套生物除臭设备，预处理区包括提升泵房、细格栅、贮泥池，换气次数4~6次/h；污泥处理区主要为沉砂池、脱水间、泥柜，换气次数10次/h。除臭效率>95%。 为了收集臭气，构建筑物尽可能考虑加低盖，且采用钢筋砼盖；对设备加罩，罩采用不锈钢支架、透明有机玻璃面板做成。 ⑩新增总磷、氨氮在线监测设备各一套。 （5）拆除内容 ①紫外消毒渠 拆除原有紫外消毒设备，消毒渠保留，新建接触消毒池代替紫外消毒。 ②巴氏计量槽 功能为监测出厂尾水排放量，设计流量为5万m3/d，平面尺寸为L×B=18.3m×1.6m。本次环评拆除原有巴氏计量槽，在厂区东南侧新建一座，设计流量和平面尺寸不变。 ③仪表间 功能为监测全厂进出水水量、水质等指标，平面尺寸为L×B=3.0m×3.0m。本次环评拆除原有仪表间，在厂区东南侧新建一座，平面尺寸不变。 4、项目组成 项目组成主要为主体工程、辅助及公用工程、环保工程等，根据现场勘查，项目实际建成内容与环评文件及其环评批复文件内的项目建设内容对照详见表2-2。 表2-2 项目组成及主要的环境影响一览表 项目名称; 环评预计建设内容及规模; 实际建设内容; 主要环境问题. 主体工程; 节流井; 功能为调节、控制进水流量，向进、远期提升泵房均匀分配水量；全厂事故溢流口。设计规模为10万m3/h。; 与环评一致; 噪声和恶臭. 提升泵房; 更换4台潜污泵，Q=719m3/h，H=18m，N=55kw，变频调速。; 与环评一致; 噪声和恶臭. 细格栅; 将原有2台细格栅更换为精细格栅：b=3mm，渠深H=1550mm，v=2m/min，α=75°，N=l.lkw。; 与环评一致; 栅渣、噪声和恶臭. 中间提升泵房及高密度沉淀池; 中间提升泵房用于提升水头，高密度沉淀池用于去除SS、TP。中间提升泵房与高密度沉淀池合建，共设1座，高密度沉淀池分两格。 土建尺寸为L×B×H=（24.6×18.5+15.8×9.3）×7m。; 中间提升泵房与高密度沉淀池分开建设。提升泵房：15.0*7.5*6.1m，高密度沉淀池：31.0*25.0*6.87m; 污泥、噪声和恶臭. MBBR生化池; 改造现有一期、二期CASS池，在池内投加悬浮生物填料、增设拦截网及推流器，共2座。; 与环评一致; 污泥、噪声和恶臭. 混凝反应池; 利用现有一期、二期项目已建构筑物，设计流量为2.5万m3/d，土建尺寸L×B×H=26.8×3.5×5.85m; 与环评一致; 污泥、噪声和恶臭. 反硝化滤池; 用于物理过滤、反硝化生物脱氮，设计流量为5万m3/d，Kz=1.38，共设1座，土建尺寸L×B×H=31.78×30.1×（9.6~13）m。 主要设备包括潜水搅拌机、反冲洗水泵、废水排水泵等。; 与环评一致; 污泥、噪声和恶臭. 接触消毒池; 1座2格，平面尺寸为25m×l6m，池深5m，有效水深4.0m，有效容积1600m3，Q=30m3/h。; 与环评一致; 污泥、噪声、恶臭. 巴氏计量槽; 用于计量出水，尺寸为L×B×H=18.3×1.6×14m。; 与环评一致; /. 辅助工程; 综合投药间（加药间、碳源投加间及次氯酸钠投加间）; 综合加药间共设1栋，钢混土框架结构，尺寸L×B×H=24×9×4.5m。; 实际尺寸22.0*7.5*4.1m; /. 乙酸钠储池; 1座，土建尺寸L×B×H=5×2.5×4m。; 实际尺寸5.12*4*3.12m; /. 次氯酸钠储池; 1座，土建尺寸L×B×H=5×2.5×4m。; 加药间设置内两个储存罐，每一个15方; /. 储泥池; 1座，钢混结构，平面尺寸7.5×4.0m，池高4.7m，池中泥深4.0m，有效容积120m3。; 与环评一致; 污泥、噪声、恶臭. 污泥料仓; 用于储存脱水泥饼，调节泥饼外运。V=40m3/d。; 与环评一致; 泥饼、噪声、恶臭. 仪表间; 安装出水监测仪表，L×B×H=3×3×4m。; 实际为7.5*3.0*4.1m; /. 进水在线监测设备; 新增总磷、总氮在线监测设备各一套。; 与环评一致; 噪声. 高杆灯更换线路、灯头; 8盏; 与环评一致; /. 公用工程; 进厂管道; 利用现有绵竹市城市污水厂的污水干管; 与环评一致; /. 供水; 厂区给水由市政供水网提供，主要用于生活、消防，引总管管径为N100; 与环评一致; /. 排水; 项目排水采取雨污分流。 厂区内污水、污泥系统上清液均排入场内污水管进入污水处理系统; 与环评一致; /. 尾水口; 排口依托现有排口，尾水排入马尾河江; 与环评一致; /. 供电; 将现状2台630kVA变压器更换为2台1250kVA变压器，同时使用、互为备用; 与环评一致; 噪声. 办公生活设施; 综合楼; 已建1座办公楼，内设办公室、化验室、职工食堂、宿舍; 与环评一致; 生活污水、垃圾、危险废物. 门卫; 已建大门及门卫1栋，砖混结构，建筑面积35m2; 与环评一致; 生活垃圾. 环保工程; 恶臭; 预处理区除臭系统; 各1套，采用生物除臭，用于处理污泥脱水间臭气。; 与环评一致; 恶臭、噪声. 污泥处理区除臭系统; 与环评一致; 恶臭、噪声. 噪声; 采用低噪声设备，提升泵房，风机房、污泥脱水间实行封闭，采取隔声、消声、减振措施。; 与环评一致; 与环评一致. 固体废物; 危废暂存库; 用于储存实验废液及废机油。 已建危废暂存间位于厂区北侧节流井与粗格栅之间的位置，面积约75m2，地面已进行重点防渗处理。 新建危废间位于厂区西南侧，钢混框架结构，尺寸为L×B×H=15×6×4.5m。; 与环评一致; 环境风险、地下水. 一般固废; 产生生活垃圾; 栅渣经收集后 由环卫部门处理 与环评一致; /. 脱水污泥由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥。; 脱水污泥由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥; 恶臭. 防渗工程; 新建危废暂存库、高密度沉淀池、污泥料仓、乙酸钠及次氯酸钠储池等进行重点防渗; 与环评一致; /. 4、污水处理站处理规模 本项目提标改造工程设计污水处理规模为5万m³/d，实际建成规模为日处理生活污水5万m³/d，与环评一致。 5、主要设备 表2-3 工程主要设备一览表 序号; 构筑物名称; 设备名称; 环评预计规格、性能; 环评数量（包含备用）; 实际规格、性能; 实际数量（包含备用）. 新建部分. 1; 中间提升泵房及高密度沉淀池（新建）; 轴流泵; Q=267L/s，H=2.7m,P=18.5kW; 4; Q=960m³/h，H=10m，N=37kW; 4. 提升泵房; 起重量2t，起升高度9m，行程9.7m， N=3.4kW; 1; 一致; 1. 混合搅拌器; D=1500mm，N=55RPM，P=5.5kW; 2; 池深3.75m，N=7.5kW，R=74rpm，叶轮直径1280mm; 2. 反应搅拌器; D=2500mm，N=0~21RPM，P=2.2 kW; 4; 池深6.87m，提升流量：18375m3/h，N=11kW，R=8～25rmp，叶轮直径2500mm; 2. 刮泥机; D=12m，线速度2.4m/min，P=l.lkW; 2; 池径12.7m，池边高度6.87m，N=0.75kW; 2. 回流污泥泵; Q=40m3/hr，H=15m，P=5.5kW; 3; Q=45m³/h，H=0.2MPa，N=11kW; 4. 剩余污泥泵; Q=80m3/hr，H=15m，P=7.5kW; 3; Q=45m³/h，H=0.2MPa，N=11kW; 2. 手动板闸; 800×2000mm; 2; 3400×300mm，δ=4mm; 2. 电动调节阀门; 2000×800mm，P=1.5kW; 2; /; /. 电动调节阀门; 1000×1200mm，P=1.5kW; 1; /; /. 污泥泵房电动葫芦; /; /; 起重量1t，起升高度6m，行程18.5m，N=1.7kW; 1. 污泥泵房排风机; /; /; Q=3200m3/h，P=93Pa，转速：1450r/min,N=0.12kW; 3. 污泥泵房排水泵; /; /; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW; 2. 2; 反硝化滤池（新建）; 潜水搅拌机; N=4.0kW; 2; 池深6.0m，叶片直径400mm，转速980，功率3.0kW; 1. 反冲洗风机; Q=46m3/min，P=68.6kpa，N=90kW; 3; 风量54m3/min，出口压力70kpa，N=90kW; 3. 反冲洗水泵; 0=895m3/h，H=10m，N=37kW; 2; Q=495m3/h，H=11m，N=22kW; 3. 废水排水泵; 0=23m3/h，H=l0m，N=11kW; 2; Q=10m³/h，H=10m，N=0.75kW; 1. 空压机组; Q=1.0m3/min，P=0.85Mpa，N=7.5KW; 2; Q=25m3/h,排气压力0.8MPa，N=7.5kW; 2. 电动单梁悬挂起重机; G=1.0T，H=11m，N=1.7+2×0.4kW; 1; T=1t，跨度4m，行程24.75m，起吊高度6m，N=1.5kW+2X0.4kW; 1. 电动单梁悬挂起重机; G=2.0T，H=6.0m，N=3.4+2×0.4kW; 1; T=2t，跨度5m，行程18.3m，起吊高度12m，N=3.0kW+2X0.4kW; 1. 电动葫芦; G=2.0T，H=12.0m，N=3.+0.4kW; 1; /; /. 冷干机; /; /; Q=25m3/h，N=0.5kW; 1. 通风机; /; /; Q=3200m3/h，H=93Pa，转速：1450r/min,N=0.12kW; 7. 一级混合池搅拌机; /; /; 池深6.65米，R=40rpm，叶轮直径1500，N=11kW，IP55; 1. 二级混合池搅拌机; /; /; 池深6.65米，R=40rpm，叶轮直径1500，N=5.5kW，IP55; 1. 集水坑排污泵; /; /; Q=10m³/h，H=10m，N=0; 7 kW 1. 3; 加药间、碳源投加间及次氯酸钠投加间（新建）; 碳源投加计量泵; Q=0~2000L/h，H=3bar，N=3.0kW; 5; Q=660/h，最大压力4bar，N=0.75kW,配套安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等附件; 2. 次氯酸钠投加计量泵; Q=0~1000L/h，H=3bar，N=3.0kW; 3; Q=304L/h，最大压力4bar，N=0.25kW,配套安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等附件，含流量校准柱，加药泵及附件撬装; 2. 三氯化铁投加泵; Q=0~2000L/h，H=3bar，N=3.0kW; 3; /; /. 折桨式搅拌器; N=5.5kW; 2; /; /. 高密池PAM加药系统; /; /; /; 1. PAM加药装置; /; /; 干粉投加量3kg/h，浓度为0.1%，投药能力3000L/h，N=3.9KW; 1. 高密池PAM加药泵; /; /; Q=1.5m³/h，H=0.5MPa，N=1.1kW; 3. 乙酸钠卸料泵; /; /; Q=33m³/h，H=15m，N=5.5kW; 1. 次氯酸钠卸料泵; /; /; Q=33m³/h，H=10m，N=5.5kW; 1. 加; 间排风机 /; /; Q=3200m3/h，P=93Pa，转速：1450r/min,N=0.12kW; 2. 除磷剂加药系统; /; /; 1. 高密池除磷剂卸料泵; /; /; Q=33m³/h，H=10m，N=5.5kW; 1. 除磷剂储罐; /; /; V=15m³，∅2750×3320mm; 2. 高密池除磷剂加药泵; /; /; Q=250L/h,最大压力5bar，N=0.1kW,配套安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器等附件，含流量校准柱，加药泵及附件撬装; 3. 4; 次氯酸钠储池（新建）; /; L×B×H=5.0×2.5×4.0m; 1; FRP立式储罐V=15m³，∅2750×3320mm，含 磁翻板液位计; 2. 5; 乙酸钠储池（新建）; /; L×B×H=5.0×2.5×4.0m; 1; 一致; 1. 6; 危险废物库房; /; L×B×H=15.0×6.0×4.5m; 1; 一致; 1. 7; 接触消毒池（新建）; 自吸泵; Q=30m3/h，H=45m，P=7.5kW; 3; Q=50m³/h，H=27m，N=7.5kW; 2. 气压罐; V=5m3; 1; /; /. 手动闸门; Φ1000，H=5.0m; 2; /; /. 巴氏计量槽; /; /; b=600mm，Qmax=45~3060m³/h; 1. 8; 储泥池 （新建）; 自吸式曝气机; N=2.2kw; 2; /; /. 潜水搅拌机; /; /; 池深4.7米，水深4.2m，N=3kW，直径400mm,740rpm; 2. 9; 污泥料仓 （新建）; 污泥料仓; V=40m3/d，含内罝式液压闸板阀、钢结构支架、爬梯、臭气连接口法兰; 1; 一致; 2. 滑架系统; /; 1; 输送长度5.0m，输送量1.0~3.0m³/h，水平安装，落料口2个，电机功率2.2kW，双向输送; 1. 卸料螺旋; Q=40m3/h，N=11kW; 1; LxBxH=1000*600*915; 2. 液压站; N=15kw，380V，50HZ，防护等级：IP55，F级；控制污泥仓液压闸板阀、液压滑架及外置式闸板阀; 1; /; /. 液压闸板阀; 出口尺寸：445mm×800mm; 1; /; /. 上料螺旋; Q=20m3/h，N=11kW; 1; 污泥含固率20%，Q=3m3/h, H=5bar，N=5.5kW; 2. 10; 巴氏计量槽（迁建）; /; L×B×H=18.3×1.6×1.4m; 1; 一致; 1. 11; 仪表间（迁建）; /; L×B×H=3×3×4.2m; 1; 一致; 1. 12; 预处理区除臭系统 （新建）; 生物除臭; 处理气量4000m3/h，1.1kW/220v，全压578Pa; 1; 一致; 1. 柜式离心风机箱; G=3500m3/h，H=578Pa，N=1.1kW，n=1250rpm; 1; 风 量：4000m3/h； 全 压：2000Pa； 功 率：4Kw； 防护等级：IP55； n=1250rpm； 技术参数：整机含底座、防震垫，隔音箱、进风阀及弹性接头，一用一备; 1. 13; 预处理区除臭系统 （新建）; 生物除臭; 处理气量5000m3/h，2.4kW/220v 风阻<100Pa; 1; 处理气量5300m3/h; 1. 柜式离心风机箱; G=5420m3/h，H=578Pa，N=1.5kW，n=1250rpm; 1; 风 量：5300m3/h； 全 压：2000Pa； 功 率：5.5Kw； 防护等级：IP55； n=1250rpm； 技术参数：整机含底座、防震垫，隔音箱、进风阀及弹性接头，一用一备; 1. 14; 进水在线监测设备（新建）; 总氮、总磷在线监测设备; /; 2; 一致; 2. 改造部分. 1; 提升泵房 （改造）; 潜污泵; Q=719m3/h，H=18mN=55kW，变频调速; 2; Q=720m³/h，H=18m，N=55kW; 4. 2; 细格栅渠 （改造）; 精细格栅; b=3mm，渠深H=1550mm，v=2m/min，α=75°，N=l.lkW; 2; 一致; 2. 3; 一期MBBR生化池 （原一期CASS池改造）; 悬浮生物填料; Φ=25×12，比重：0.96，比表面积：>500m2/m3; 0.8×106m; YL-II型，尺寸Φ×12，比重0.96，比表面积≥500㎡/m³; 4套. 拦截筛网; /; 4; /; 4. 推流器; N=6.5kW; 18; /; 17. 4; 二期MBBR生化池（原二期CASS池改造）; 悬浮生物填料; Φ=25×12，比重：0.96，比表面积：>5000m2/m3; 0.8×106m; YL-II型，尺寸Φ×12，比重0.96，比表面积≥500㎡/m³; 4. 拦截筛网; /; 4; /; 4. 推流器; N=6.5kW; 18; /; 17. 6、工作制度及劳动定员 工作制度：年工作日365天，每天工作24小时。 表2-4 劳动定员 项目; 数量. 环评预计; 实际建成. 工; 人员 5人; 21人.

原辅材料消耗及水平衡 - 原辅材料消耗 表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 环评年耗量; 实际耗量; 主要化学成分; 规格; 最大储存量; 来源. 原辅料; 除磷剂; 320t/a; 320t/a; 聚合硫酸铁; 含量11%聚合硫酸铁; 30t; 外购. 阳离子型PAM; 4t/a; 4t/a; 聚丙烯酰胺; 阳离子，分子量为1200万，离子度为40%~50%; 2t; 外购. 乙酸钠; 200t/a; 200t/a; 乙酸钠; /; 1t; 外购. 次氯酸钠; 182.5t/a; 182.5t/a; 次氯酸钠; 浓度5%; 3.8t; 外购. 能源; 电; 330万度; 330万度; /; /; /; 市政电网. 自来水; 1300m3/a; 1300m3/a; H2O; /; /; 市政供水. 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 项目运行期工艺流程及产污示意图 噪声 空气 市政污水（生活污水） 粗格栅及污水提升泵房 细格栅及旋流沉砂池 巴氏计量槽 尾水排放 鼓风机房 碳源投加间 碳源投加 污泥 高密度 沉淀池 滤布滤池 污泥浓缩脱水机房 上清液 接触消毒池 浓缩池 次氯酸钠加药间 NaClO 恶臭、噪声、栅渣 恶臭、栅渣、砂砾 泥饼、 恶臭、噪声 外运处置 马尾河 MB B R生化池 MB B R生化池 碳源投加 PAC/PAM加药间 PAC PAM 污泥 恶臭、污泥 反硝化滤池 图2-1 污水处理厂工艺流程图及产污环节图 2、工艺流程简述 （1）预处理系统 污水在进入生物处理单元前必须进行预处理，以保证后续处理工段的运行。 预处理单元包括粗格栅、污水提升泵房、细格栅、沉砂池等。主要去除污水中的砂粒、栅渣、油等。 本工程将原有回转式细格栅更换为间隙为3mm的圆孔回转精细格栅，其余利用以前的5万m3/d规模预处理单元，对一期及二期进行提标。 （2）生化处理单元 对一期及二期的CASS进行改造，满足5万m3/d规模的提标，将原CASS 改为MBBR池。 —期CASS池：在原CASS池主反应内投加悬浮生物填料、增设拦截筛网及推流器。 二期CASS池：在原CASS池主反应内投加悬浮生物填料、增设拦截筛网及推流器。 （3）深度处理单元 进一步去除水中色度、SS及BOD、COD、N、P等污染物，新建一座高密度沉淀池及一座反硝化滤池，设计规模5万m3/d，并利用原有的滤布滤池，满足提标的需要。 （4）污泥系统 MBBR生化池和高密度沉淀池中将产生污泥，经污泥泵提至污泥池中暂存，并加PAM进入带式脱水机内进行脱水，污泥含水率降至80%以下，为确保污水处理厂出水总磷稳定达标，同时确保污泥得到有效处置，故将绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥采用罐车将污泥拉运至绵竹城市生活污水处理厂与其污泥混合后一起进行脱水处理，最终转运至四川省祥元生物科技有限公司处置，用于堆肥。 （5）除臭系统 本项目采用生物除臭法处理臭气，共设置两套，预处理区设置一套，包括粗格栅、提升泵房、细格栅及沉砂池，处理气量4000m3/h；污泥处理区设置一套，包括污泥脱水机、储泥池及污泥料仓，处理气量5000m3/h。 项目变动情况 本项目环评至今，发生了部分变动，具体如下： 1、项目组成变动情况 表2-7 项目组成变动情况一览表 类别; 环评及批复要求; 实际建设情况; 变动情况; 变动原因; 分析及结论. 性质; 技改; 技改; 无; /; 与环评一致，无变动. 规模; 5万m³/d; 5万m³/d; 无; /. 地点; 绵竹市白衣庵二环路马尾河边绵竹市城市污水处理厂; 绵竹市白衣庵二环路马尾河边绵竹市城市污水处理厂; 无; /. 工艺流程; MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池; MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池; 无; /; 与环评一致，无变动. 环保措施; 项目生产废水、生活污水均回流至污水处理系统处理。实验室检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水纳入污水处理厂处理。; 污水处理站运营期产生的废水主要为员工生活污水和生产废水。员工生活污水排入厂区污水处理系统进行处理后排入马尾河；生产废水主要来源于污泥脱水间废水、设备和场地冲洗废水，该部分为回用水，不新增市政用水，厂区内生产废水经收集后进入厂区废水处理系统，集中处置，达标排放；检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液（HW49）作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水由化验室管道引至污水处理厂进水管中，纳入污水处理厂处理。; 无; /; 与环评一致，无变动. 按要求设置两套除臭设备，对各区产生的恶臭气体统一收集后，输送到相应的生物除臭系统进行集中处理，处理后的废气经15m排气筒达标排放。加强污水处理厂的管理，对主要恶臭源喷洒生物除臭剂；同时产生的污泥做到日产日清，加大厂区绿化。; 项目于预处理区和污泥处理区分别设置两套除臭设备，采用生物除臭技术，其工艺流程为臭气收集→臭气输送风管→生物除臭→风机→15m高空排放。其余无组织排放，采取控制恶臭散发、加强绿化、加强管理的措施来防止臭气的影响。; 无; /; 与环评一致，无变动. 通过采取选用低噪声设备、隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达标。; 项目主要采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施降低噪声对周围声环境影响，污水处理厂厂界四周昼、夜间噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），实现达标排放。; 无; /; 与环评一致. 无变动; 项目产生的污泥由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥，做好运输台账，不得随意倾倒。废机油用作厂区内沉砂池设备润滑使用；生活垃圾、栅渣及沉砂由环卫部门统一清运；餐厨垃圾由附近农户收集。; 项目营运期间栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥采用罐车将污泥拉运至绵竹城市生活污水处理厂与其污泥混合后一起进行脱水处理，最终转运至四川省祥元生物科技有限公司处置，用于堆肥。，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。; 废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置，绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥采用罐车将污泥拉运至绵竹城市生活污水处理厂与其污泥混合后一起进行脱水处理，最终转运至四川省祥元生物科技有限公司处置，用于堆肥。; 为确保污水处理厂出水总磷稳定达标，同时确保污泥得到有效处置; 不属于重大变动. 按要求对高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间进行重点防渗处理；巴氏计量槽加药闻、接触消毒池进行简单防渗处理；厂区道路、综合楼、停车场、门卫室等区进行一般防渗处理。; 本项目采取分区防渗措施，对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗，高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE，渗透系数≤10-10cm/s；巴氏计量槽、加药间、接触消毒池采用抗渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s；库房及变配电间等为一般防渗区，全部做地面硬化。; /; /; 与环评一致，无变动. 布局调整; 根据环评论证，项目以生化池、粗细格栅、脱水间等主要产臭构筑物边界为起点，划定100m范围为卫生防护距离，该范围内不得存在敏感设施以及与本项目不相容的项目; 本项目主要产臭构筑物为格栅池、调节池等，产臭构筑物布局均未发生变化，项目卫生防护距离未发生改变。; /; /; 与环评一致，无变动. 设备调整; 项目部分辅助设备有所增减，主要池体构筑物未增加; /; /; 不属于重大变动. 2、是否属于重大变动分析 由表2-7可知，本项目变动情况主要有（1）废机油处置方式发生变化，环评要求用作厂区内沉砂池设备润滑使用，实际运营过程中作危废处理暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置；污泥处理单位发生变化，环评要求污泥由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥，实际运营中脱水污泥由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥。（2）项目部分辅助设备有所增减，主要池体构筑物未增加。（3）污泥处理量增大，绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥采用罐车将污泥拉运至绵竹城市生活污水处理厂与其污泥混合后一起进行脱水处理，最终转运至四川省祥元生物科技有限公司处置，用于堆肥。此变更由四川正润源环境科技有限公司于2021年7月编制了项目环境影响变更报告，针对代为处置玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥问题进行了可行性论证并通过了专家评审，项目建设内容、规模、工艺及污染物处理措施均未发生变化，引用变更报告结论：绵竹弘润城市排水有限公司绵竹市城市污水处理厂污泥处理变更后，且项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施、风险防范措施、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，同时项目污染物排放量（氨、硫化氢）较原环评均有所降低，项目变化内容不属于重大变动。建设项目废水、废气、噪声、固废能满足达标排放的原则，项目废水排放量增加约0.49%，项目所在区域绵竹市为水达标区，排放量增加量小于10%。不属于重大变更项目。根据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）：“属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”的规定，绵竹弘润城市排水有限公司绵竹市城市污水处理厂上述变更内容不涉及重大变动，纳入竣工环境保护验收一并管理。 综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水的产生、治理及排放 污水处理站运营期产生的废水主要为员工生活污水和生产废水。 （1）员工生活污水 项目厂区内原有员工29人，员工用水量以0.1m3/人·d计，则原有项目内员工生活污水产生量为2.9m3/d；本次提标改造新增6人，新增污水量为0.6m3/d。本次提标改造完成后，厂区内员工生活污水产生总量为3.5m3/d，此部分污水排入厂区污水处理系统进行处理，达到《岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后，排入马尾河。 （2）生产废水 主要来源于污泥脱水间废水、设备和场地冲洗废水，该部分为回用水，不新增市政用水。厂区内生产废水经收集后进入厂区废水处理系统，集中处置，达标排放。 （3）实验室废液 在办公综合楼IF设罝1间化验室，用于对进水水质的分析。经建设单位介绍，检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液（HW49）作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水由化验室管道引至污水处理厂进水管中，纳入污水处理厂处理。 2、废气的产生、治理及排放 项目于预处理区和污泥处理区分别设置两套除臭设备，采用生物除臭技术，其工艺流程为臭气收集→臭气输送风管→生物除臭→风机→15m高空排放。其余无组织排放，采取以下防治措施： ①控制恶臭散发 污水提升泵房、污泥脱水间设置机械排风设施，以清除臭味，改善环境；对场内污泥柜（储存料仓）要用漂白粉液冲洗和喷洒；栅渣、污泥及时外运，减少恶臭的产生；运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。 ②加强绿化 在厂区的污水、污泥生产区周围设置绿化隔离带，选择种植不同系列的树种，特别是具有抗污染、吸收有害气体作用的灌乔木，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响。 ③加强管理 污泥脱水后及时清运减少污泥堆存，避免污泥的发酵；在各种池体停产修理时，池底各泥会裸露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。 3、噪声 污水处理站运营期间产噪源主要为各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水机等，本项目主要采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 4、地下水保护措施 项目地下水污染源主要为污水处理站池体、输水管道等发生跑、冒、滴、漏或者发生故障致非正常排放的生产废水。本项目采取以下措施防止地下水污染： A、做好污水输送管渠、主体工程的防渗防漏工作，加强固废（污泥、生活垃圾）的跟踪管理，防止污水或固体渗滤液渗漏污染地下水； B、全厂地面硬化； C、加强污水处理厂日常管理工作。对污水处理设施各构筑物均进行严格的防渗处理，埋入地下的各管道均进行有效的防渗措施，防治污水下渗污染地下水。 重点防渗区：高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间为新增重点防渗区，其他污水处理构筑物均为依托已建，因此新增重点防渗区防渗措施为：水泥基渗透结晶抗渗混凝土（厚度不易小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于0.8mm）结构形式，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，污泥贮池、污泥脱水机房四周设围堰和导流沟。危险废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求执行，地面采用防渗混凝土+2mm 厚 HDPE 防渗层，K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：巴氏计量槽、加药间、接触消毒池采用抗渗混凝土（厚度不小于100mm），等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：现有项目内厂区道路、综合楼、停车场、门卫室等区域已进行一般防渗，本次改扩建新增一般防渗区为新增地块的道路，其防渗措施为抗渗混凝土（厚度不小于100mm），等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 通过采取以地下水防治措施，本项目对所在区域地下水影响较小。 5、固体废弃物治理及排放 本次改建工程新增劳动定员6人，提标改造工程内产生的固体废物为栅渣及沉砂、污泥、危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾，由于污水处理站处理规模未发生变化，因此栅渣及沉砂、污泥、危险废物均未增加，仅有生活垃圾和餐厨垃圾由于增加劳动定员，增加量较少。栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，脱水污泥汇同绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥一并交由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。 7、污染源及处理设施 表3-2 本项目污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 源强; 处理方式; 备注. 环评预测; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废气; 恶臭; NH3; 0.0357t/a; 0.0357t/a; 采用生物除臭，除臭效率大于95%，通过风管引至风塔排放（排放高度为15m）; 与环评一致; --. H2S; 0.2862t/a; 0.2862t/a. 废水; 污水处理厂生产废水+生活污水; CODCr; /; /; 污水处理厂采用MBBR主体工艺，处理后排入马尾河; 与环评一致; --. BOD5; /; /. SS; /; /. NH3-N; /; /. 总磷; /; /. 固体废物; 生活办公; 生活垃圾; 1.095t/a; 1.095t/a; 集中收集，由环卫部门统一处理; 与环评一致; --. 格栅池; 栅渣; 537.6t/a; 537.6t/a; --. 沉砂池; 沉砂; 336.4t/a; 3; 6.4t/a; --. 污水脱水间; 污泥; 14600t/a （含水率80%）; 14600t/a （含水率80%）; 由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥; 产生的污泥汇同其余乡镇污水厂污泥一并由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥; --. 餐厨垃圾; 0.18t/a; 0.18t/a; 附近农户用作家禽饲料; 与环评一致; --. 危险废物; 化验室废液; 0.006t/a; 0.006t/a; 交四川省中明环境治理有限公司负责清运处理; 与环评一致; --. 废机油; 0.0085t/a; 0.0085t/a. 噪声; 各类泵、风机等设备; 65-90dB（A）; 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）; 厂房隔; 、基础减震、距离衰减等 与环评一致; --. 8、环保设施（措施）及投资一览表 项目总投资15433.87万元，环保投资为312万元，占总投资的2.0%，环保设施投资一览见表3-3。 表3-3 环保设施投资一览表 单位：万元 类别; 污染源; 环评预计环保措施; 环评预计投资估算（万元; 实际环保措施; 实际投资估算（万元）. 废气; 扬尘; 设置围挡，洒水降尘，及时清扫路面尘土; 2; 与环评一致; 2. 恶臭气体; 池体加盖+2套生物除臭系统+2根15m排气筒; 300; 与环评一致; 250. 废水; 生产废水; 回流至污水处理系统处理; /; 与环评一致; /. 生活污水; 回流至污水处理系统处理; /; 与环评一致; /. 污水进水监测; 总磷在线监测装置; /; 与环评一致; /. 总氮在线监测装置. 噪声; 各类机械设备; 鼓风机加装消声器、基础减振; 20; 与环评一致; 20. 各种泵类; 基础减振，隔声减振; 10; 与环评一致; 10. 污泥; 机械浓缩一体化带式压滤机使其含水率小于80%，由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥，即产即运; /; 产生的污泥汇同其余乡镇污水厂污泥一并由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥; /. 栅渣; 收集箱; /; 与环评一致; /. 沉; 沉砂收集池; /; 与环评一致; /. 生活垃圾; 分类垃圾桶; /; 与环评一致; /. 地下水; 各污水处理构筑物防渗工程; 改造生化池和新建反硝化滤池重点防渗，其余新建构筑物一般防渗; 30; 与环评一致; 30. 地下水监测; 监测井; /; 与环评一致; /. 绿化; 厂区; 植树、种草等、绿化林带; /; 与环评一致; /. 合计; 312.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表主要结论 1、项目概况 绵竹市城市污水处理厂处理规模为5万m3/d，本次提升改造不扩能，项目改造后采用“MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池”工艺处理，处理后主要出水指标CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》要求，其余出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入马尾河。 2、产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂建设项目，系市政环保设施，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约利用”第15条“三废综合利用及治理工程”。同时，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 3、规划符合性分析 （1）污水处理厂与绵竹市总体规划的符合性 根据《绵竹市城市总体规划（2014-2030）》，绵竹市城市生活污水处理厂地处马尾河河滩地，根据绵竹市水利局提供的资料，马尾河河宽7-8米，深2.5米，马尾河河堤标高564.00米（20年一遇防洪设防），为了达到20年一遇防洪设防要求，绵竹市城市生活污水处理厂场地标高增加1米，确定污水处理厂场地标高为565.00米。 绵竹市城市生活污水处理厂选址于白衣庵二环路马尾河边，现有厂区占地42亩（28000m2），根据绵竹市城市总体规划用地布局规划图（附图2），项目符合绵竹市总体规划。现有项目用地中有8.03亩将重新划拨，与本次新增的14.25亩土地一并作为本次提标改造项目用地，用地手续正在办理中，用地的情况说明见附件8。环评要求：建设单位应于开工前取得本次提标改造工程所有用地手续。 因此，项目建设符合绵竹市总体规划的要求。 （2）污水处理厂与绵竹市主城区污水处理及再生利用设施建设规划（2017~2030）的符合性 根据《绵竹市主城区污水处理及再生利用设施建设规划（2017~2030）》，绵竹市现状城市污水处理厂规模远期（2021~2030年）扩建至5万m3/d。由于马尾河流量较小，水环境容量有限，污水处理厂尾水近期要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理规划建设方案中，可采用带式浓缩、脱水一体化机污泥处理工艺，结合绵竹市的实际情况，规划末期仍沿用此处理工艺。 目前绵竹市城市污水处理厂处理规模已达到5万m3/d，已达到该规划中远期规划的规模，且本项目实施后，污水处理厂尾水可满足《岷江、沱江流域水污染物排放标准》》（DB51/2311-2016）要求，严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。同时本项目中采取脱水一体化机处理工艺处理污泥。 因此，本项目与绵竹市主城区污水处理及再生利用设施建设规划（2017~2030）相符。 4、选址合理性分析 本项目在已建绵竹市城市生活污水处理厂一期、二期规划用地范围内预留空地和已建厂区南侧新增地块上建设，符合城市总体规划和给排水工程规划的要求。 已建绵竹市城市生活污水处理厂总占地面积42亩，本次改扩建工程利用现有厂区内预留空地8.03亩和新增用地14.25亩进行建设。现有地块由绵竹市九顶污水处理有限公司以“川（2019）绵竹市不动产权第0003370号”取得绵竹市自然资源和规划局出具的不动产权证书，现有土地划拨出的8.03亩土地和新增的14.25亩土地目前正在办理用地手续。环评要求：本项目开工前应取得用地手续，确保土地来源合法，选址合理可行。 本项目所在位置临近二环路，距市区较近，交通运输及供电较方便，且靠近马尾河，方便尾水的排放，可改善下游的农灌水质。污水处理厂在一期建设时已对场地标高增加1米，能满足20年一遇的防洪设防，因此，污水处理厂将不会遭受洪水的威胁，厂址亦无不良地质情况。 因此，绵竹市污水处理厂厂址符合污水处理厂选址要求，本项目在绵竹市污水处理厂南侧建设也可行。 5、环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状 根据《德阳市2018年生态环境质量公报》， 2018年德阳市市环境空气中SO2、NO2、O3、CO均达标，PM10、PM2.5未达标。 （2）地表水环境质量现状 马尾河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准要求，地表水环境质量良好。 （3）声环境质量现状 评价区域内声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 6、环境影响评价结论 （一）施工期 （1）地表水环境 本项目施工期机械冲洗废水经隔油池和沉淀处理后，用于施工场地洒水、车辆冲洗等，禁止外排；含泥废水经沉淀处理后回用；办公生活污水排入污水处理厂施处理。 （2）大气环境 施工期产生的大气污染物有施工扬尘、施工设备（包括车辆）排放的烟气，施工期采取相应措施后，对大气环境影响不会产生明显影响。 （3）声环境 项目施工过程中，施工噪声会对区域声环境产生影响，施工期通过加强施工机械的维护保养工作，合理安排施工场所和施工时间等措施，降低了噪声对外环境的影响。 （4）固体废弃物 施工过程产生的弃方运送至政府指定的渣场处置；建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理；办公生活垃圾经袋装收集后，由当地环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 本环评要求：禁止将施工废水、施工固废排入马尾河。 （二）营运期 - （1）地表水环境 本项目员工生活污水均进入各污水处理站处理，生产中产生的反冲洗废水中主要污染物为SS和COD，返回隔栅渠进入污水处理站再次处理，实现废水的就地产生、就地处理，该废水经过处理，达标排放后排放。 - （2） 大气环境 本项目在污水处理过程中，恶臭主要由污水处理厂各构筑物产生的恶臭。各污水处理站产生的恶臭废气（H2S、NH3）最大落地浓度均未超过《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h浓度限值，污水处理厂恶臭废气对环境保护目标的影响较小。 （3）声环境 由于本项目对主要噪声设备采取了隔声、减振等措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源强距场界均有一定距离，各环境敏感目标叠加本底噪声后，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）固体废物 格栅渣以及沉砂为一般固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置和管理，定期清理，委托市政环卫部门处理。污泥脱水后由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥；办公生活垃圾由环卫部门统一清运；化验室产生的废药品、废液和清洗器皿前三次废水交由有资质的危险废物处置单位处置。 7、总量控制 CODcr≤50000m3/d×30 mg/L×365×10-6=547.5t/a NH3-N≤50000m3/d×1.5 mg/L×365×10-6=27.375t/a TP≤50000m3/d×0.3 mg/L×365×10-6=5.475t/a - 环境风险结论 项目在认真按照相关要求进行设计和管理，并落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，其产生环境风险的几率较小。 9、建设项目可行性结论 绵竹博华水务有限公司“绵竹市城市污水处理厂提标升级工程”符合国家现行产业政策，符合绵竹市总体规划，项目选址合理，与外环境相容。项目所在区域周边无明显的环境制约因素，废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。项目建成后，将具有良好的经济、社会和环境效益。建设单位只要项目认真落实本报告提出的各项污染防治对策措施，严格按照施工设计要求进行建设，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物达标排放。从环保角度而言，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。 2、加强生产设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行，避免因生产事故而对水环境造成影响。 3、污泥必须使用专用的密闭式环卫吸污车运输，避免沿途抛洒、污染环境。运输过程中绕开沿线居民集中点，尽量减少对沿线的聚集点的恶臭影响。 三、环评批复 一、项目为改扩建项目。总投资15433.87万元，其中环保投资402万元。项目位于绵竹市孝德镇白衣村二环路马尾河边现有厂区内，另新增厂区南侧14.25亩土地，新增地块已取得选址意见书，同意该项目选址建设。 目前，绵竹市城市污水处理厂出水水质标准执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准。按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》( DB51/2311-2016)现有污水项目自2020年1月1日起实施该标准，故实施提标升级项目。 建设内容及规模：本次提升改造不扩能，总规模为5万m3/d。改造利用原有的预处理单元，更换细格栅，改造生化池为MBBR池，在一期CASS池南侧新建5万m3/d规模中间提升泵房、高密度沉淀池及危险废物库房，在二期CASS池南侧空地内新建5万m3/d规模接触消毒池及储泥池，紧邻脱水机房安装污泥料仓，在新增用地上新建5万m3/d规模的反硝化滤池、加药间、碳源投加间及次氨酸钠投加间、次氯酸钠储池、乙酸钠储池。项目不涉及进水及尾水管线，不新建排污口。 根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格贯彻执行¨预防为主、保护优先竹的原则．落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设：． （二）合理安排施工计划，确保项目施工期间，污水处理厂按现有处理量正常运行，出水满足一级A排放标准。 （三）严格按照环评报告要求，落实施工过程产生的废气、废水、噪声、固废治理措施。施工现场必须严格落实“六必须”、“六不准”。合理安排施工时间，禁止午间、夜间施工。采取相应措施，避免项目开挖时产生的基坑降水对地下水质造成污染。 （四）项目生产废水、生活污水均回流至污水处理系统处理。实验室检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水纳入污水处理厂处理。 （五）按要求设置两套除臭设备，对各区产生的恶臭气体统一收集后，输送到相应的生物除臭系统进行集中处理，处理后的废气经15m排气筒达标排放。加强污水处理厂的管理，对主要恶臭源喷洒生物除臭剂；同时产生的污泥做到日产日清，加大厂区绿化。 （六）项目产生的污泥由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥，做好运输台账，不得随意倾倒。废机油用作厂区内沉砂池设备润滑使用；生活垃圾、栅渣及沉砂由环卫部门统一清运；餐厨垃圾由附近农户收集。 （七）通过采取选用低噪声设备、隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达标。 （八）按要求对高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间进行重点防渗处理；巴氏计量槽加药闻、接触消毒池进行简单防渗处理；厂区道路、综合楼、停车场、门卫室等区进行一般防渗处理。 （九）根据环评论证，项目以生化池、粗细格栅、脱水间等主要产臭构筑物边界为起点，划定100m范围为卫生防护距离，该范围内不得存在敏感设施以及与本项目不相容的项目。 （十）认真落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，杜绝事故性排放、确保环境安全。按要求落实环境保护管理工作、排污口规范化管理要求以及项目运营期环境监测计划。 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请德阳市绵竹环境监察执法大队负责该项目的环境保护监督检查工作。

表五

验收监测内容 一、监测内容 受绵竹弘润城市排水有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司于2021年5月7-8日对“绵竹市城市污水处理厂提标升级工程”进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： - 执行标准 表5-1 环评、验收监测执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准. 项目; 二级标准（mg/m3）; 项目; 二级标准（mg/m3）. 氨; 1.5; 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06; 硫化氢; 0.06. 臭氧（无量纲）; 20; 臭氧（无量纲）; 20. 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中2类标准. 昼间; 60〔dB（A）〕; 昼间; 60〔dB（A）〕. 夜间; 50〔dB（A）〕; 夜间; 50〔dB（A）〕. 废水; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》; 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》. 污染物; 标准限值（mg/L）; 污染物; 标准限值（mg/L）. CODcr; 30; CODcr; 30. BOD5; 6; BOD5; 6. TN; 10; TN; 10. 氨氮; 1.5（3）; 氨氮; 1.5（3）. TP; 0.3; TP; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准. 动植物油; 1; 动植物油; 1. 石油类; 1; 石油类; 1. 阴离子表面活性剂; 0.5; 阴离子表面活性剂; 0.5. SS; 10; SS; 10. 色度; 30; 色度; 30. pH; 6-9; pH; 6-9. 粪大肠菌群数; 103; 粪大肠菌群数; 103. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标。. （二）验收期间工况 本次验收监测时间2021年5月7~8日。验收监测期间，主体设施和环保设施运行正常，运行工况记录如下： 表5-2 项目运行工况表 日期; 项目; 设计量（t/d）; 实际量（t/d）; 生产负荷. 2021.05.7; 处理生活污水; 800m³/d; 680m³/d; 85%. 2021.05.8; 处理生活污水; 800m³/d; 720m³/d; 90%. （三）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 （四）验收监测内容 1、废气监测点位、项目及频次 表5-3 无组织废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次; 排放标准. 上风向1个参照点，下风向设2个监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续监测2天，每天监测3次; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中表4中的二级标准. 表5-4 有组织废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次. 污泥处理区除臭系统排气筒进口出口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 3次/天，2天. 预处理区除臭系统排气筒进口出口. 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准. 2、废水监测点位及频次 表5-5 废水监测点位及频次 监测点; 监测项目; 频次; 排放标准. 污水处理站进口; pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、粪大肠菌群 阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度; 连续监测2天，每天监测4次; CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》表1标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 污水处理站出口; pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、粪大肠菌群 阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度. （补充检测） 监测点; 监测项目; 频次; 排放标准. 污水处理站进口; CODcr、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷; 每2小时一次，取24小时混合样以日均值计，连续监测2天; CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》表1标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 污水处理站出口; CODcr、BOD5、SS、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷. 3、噪声监测点位及频次 表5-6 噪声监测点位及频次 项目厂界; 编号; 监测点位置; 与场界距离; 备注. 1#; 东厂界; 1m; 厂界噪声值. 2#; 东南厂界; 1m; 厂界噪声值. 3#; 南厂界; 1m; 厂界噪声值. 4#; 西厂界; 1m; 厂界噪声值. 5#; 北厂界; 1m; 厂界噪声值. （四）监测方法、使用仪器及检出限 无组织废气、废水、噪声监测方法及使用仪器及检出限见下表。 表5-7 无组织废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 氨; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 533-2009; - LB-6120大气采样器 - 编号：TJHJ2018-39 - TJHJ2018-40 - TJHJ2018-41 - SP-756P紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2019-119; - 0.01mg/m3. - 硫化氢; - 亚甲基蓝分光光度法; - 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）（增补版）; - LB-6120大气采样器 - 编号：TJHJ2018-39 - TJHJ2018-40 - TJHJ2018-41 - SP-756P紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2019-119; - 0.001mg/m3. - 臭气浓度; - 三点比较式臭袋法; - GB/T 14675-93; LB-8L真空采样器 编号：TJHJ2019-43; - /. 表5-8 有组织废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 氨; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 533-2009; 3012H烟尘采样器 编号：TJHJ2019-89 - LB-6120大气采样器 - 编号：TJHJ2018-42 SP-756P紫外分光光度计 编号：TJHJ2019-119; - 0.01mg/m3. - 硫化氢; - 亚甲基蓝分光光度法; - 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）（增补版）; 3012H烟尘采样器 编号：TJHJ2019-89 - LB-6120大气采样器 - 编号：TJHJ2018-42 - SP-756P紫外分光光度计 - 编号：TJHJ2019-119; - 0.001mg/m3. - 臭气浓度; - 三点比较式臭袋法; - GB/T 14675-93; LB-8L真空采样器 编号：TJHJ2019-43; - /. 表5-9 废水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - pH; - 便携式pH计法; - 水和废水监测分析方法 （第四版）（增补版）国家环境保护总局2002年; - PHB-4便携式pH计 - 编号：TJHJ2019-79; - /. - 氨氮; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 535—2009; - 普析紫外可见分光光度计TU1810SPC - 编号：TJHJ2014-9; - 0.025mg/L. - 化学需氧量; - 重铬酸盐法; - HJ 828-2017; COD恒温加热器 - 编号：TJHJ2017-38; - 4mg/L. - 五日生化需氧量; - 稀释与接种法; - HJ 505-2009; BOD5生化培养箱 编号：TJHJ2014-11; - 0.5mg/L. - 悬浮物; - 重量法; - GB 11901-89; AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - /. - 石油类和动植物油; - 红外分光光度法; - HJ 637-2018; OIL460红外分光测油仪 - 编号：TJHJ2019-96; - 0.06mg/L. - 阴离子表面活性剂; - 亚甲蓝分光光度法; - GB 7494-87; - TU1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.05mg/L. - 总磷; - 钼酸铵分光光度法; - GB 11893-89; TU1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.01mg/L. - 总氮; - 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; - HJ 636-2012; - TU1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.05mg/L. - 色度; - 稀释倍数法; - GB 11903-89; 50ml比色管; - /. - 粪大肠菌群; - 酶底物法; - HJ 1001-2018; - GH-360电热恒温培养箱 - 编号：TJHJ2017-19; - 10MPN/L. 表5-10 地下水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - pH; - 玻璃电极法; - GB 6920-1986; - PHSJ-3F型实验室PH计 - 编号：TJHJ2017-22; - /. - 氨氮; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 535—2009; - 普析紫外可见分光光度计TU1810SPC - 编号：TJHJ2014-9; - 0.025mg/L. - 耗氧量; - 酸性高锰酸钾滴定法; - GB/T 5750.7-2006; - 50ml酸式滴定管; - 0.05mg/L. - 总硬度; - EDTA滴定法; - GB 7477-1987; - 50ml酸式滴定管; - 0.05mmol/L. - 溶解性总固体; - 重量法; - 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）; - AUY120万分之一电子天平 - 编号：TJHJ2014-14; - /. - 氯化物; - 硝酸银滴定法; - GB 11896-1989; - 50ml酸式滴定管; - /. - 硝酸盐; - 酚二磺酸分光光度法; - GB 7480-87; - 普析紫外可见分光光度计TU1810SPC - 编号：TJHJ2014-9; - 0.02mg/L. - 亚硝酸盐; - N-（1-萘基）-乙二胺分光光度法; - GB 7493-87; - 普析紫外可见分光光度计TU1810SPC - 编号：TJHJ2014-9; - 0.001mg/L. - 硫酸盐; - 铬酸钡分光光度法（暂行）; - HJ/T 342-2007; - 普析紫外可见分光光度计TU1810SPC - 编号：TJHJ2014-9; - /. - 总大肠菌群; - 酶底物法; - GB/T 5750.12-2006; - DH-360AB电热恒温培养箱 - 编号：TJHJ2017-20; - /. 钙; 火焰原子吸收分光光度法; - GB 11905-89; WYS2300原子吸收分光光度计 - 编号：TJHJ2019-114; - /. 镁; 火焰原子吸收分光光度法; - GB 11905-89; WYS2300原子吸收分光光度计 - 编号：TJHJ2019-114; - /. 钾; 火焰原子吸收分光光度法; - GB 11904-89; WYS2300原子吸收分光光度计 - 编号：TJHJ2019-114; - /. 钠; 火焰原子吸收分光光度法; - GB 11904-89; WYS2300原子吸收分光光度计 - 编号：TJHJ2019-114; - /. - 碱度 - （碳酸根、碳酸氢根）; - 酸碱指示剂滴定法; - 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）; - 50ml碱式滴定管; - /. 表5-11 噪声监测方法及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-09; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2016-04. 二、监测结果 表5-12 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 氨; 5月7日; 上风向1#东北; 0.039; 0.042; 0.048. 下风向2#西; 0.051; 0.056; 0.060. 下风向3#南; 0.053; 0.058; 0.062. 5月8日; 上风向1#东北; 0.037; 0.038; 0.052. 下风向2#西; 0.052; 0.044; 0.064. 下风向3#南; 0.062; 0.048; 0.066. 硫化氢; 5月7日; 上风向1#东北; 未检出; 0.001; 未检出. 下风向2#西; 0.001; 0.001; 未检出. 下风向3#南; 未检出; 0.001; 0.001. 5月8日; 上风向1#东北; 未检出; 0.001; 0.001. 下风向2#西; 未检出; 0.002; 0.001. 下风向3#南; 0.001; 0.001; 0.001. 臭气浓度（无量纲）; 5月7日; 上风向1#东北; <10; <10; <10. 下风向2#西; <10; <10; <10. 下风向3#南; <10; <10; <10. 5月8日; 上风向1#东北; <10; <10; <10. 下风向2#西; <10; <10; <10. 下风向3#南; <10; <10; <10. 表5-13 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 污泥处理区除臭系统排气筒进口; 5月7日; 烟温; ℃; 19.6; 16.6; 16.6; 17.6. 流速; m/s; 3.0; 3.2; 3.4; 3.2. 含湿量; %; 4.2; 4.3; 4.1; 4.2. 含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. 工况风量; m3/h; 1339; 1441; 1526; 1435. 标况风量; m3/h; 1222; 1218; 1292; 1244. 氨浓度; mg/m3; 0.529; 0.446; 0.422; 0.466. 硫化氢浓度; mg/m3; 0.014; 0.012; 0.014; 0.013. 臭气浓度; 无量纲; 724; 309; 550; 528. 污泥处理区除臭系统排气筒出口; 烟温; ℃; 30.7; 31.6; 32.1; 31.5. 流速; m/s; 2.1; 2.5; 3.2; 2.6. 含湿量; %; 4.3; 4.5; 4.6; 4.5. 含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. 工况风量; m3/h; 967; 1120; 1444; 1177. 标况风量; m3/h; 780; 899; 1155; 945. 氨实测浓度; mg/m3; 0.231; 0.195; 0.187; 0.204. 氨排放浓度; mg/m3; 0.231; 0.195; 0.187; 0.204. 氨排放速率; kg/h; 1.80×10-4; 1.75×10-4; 2.16×10-4; 1.90×10-4. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.004; 0.003; 0.005; 0.004. 硫化氢排放浓度; mg/m3; 0.004; 0.003; 0.005; 0.004. 硫化氢排放速率; kg/h; 3.12×10-6; 2.70×10-6; 5.78×10-6; 3.87×10-6. 臭气浓度; 无量纲; 229; 550; 309; 363. 污泥处理区除臭系统排气筒进口; 5月8日; 烟温; ℃; 14.0; 13.5; 13.4; 13.6. 流速; m/s; 4.9; 4.8; 4.9; 4.9. 含湿量; %; 4.4; 4.2; 4.1; 4.2. 含氧量; %; 20.2; 20.2; 20.2; 20.2. 工况风量; m3/h; 2203; 2186; 2196; 2195. 标况风量; m3/h; 1843; 1835; 1846; 1841. 氨浓度; mg/m3; 0.529; 0.505; 0.541; 0.525. 硫化氢浓度; mg/m3; 0.016; 0.014; 0.017; 0.016. 臭气浓度; 无量纲; 977; 977; 977; 977. 污泥处理区除臭系统排气筒出口; 烟温; ℃; 26.4; 26.2; 27.2; 26.6. 流速; m/s; 5.4; 5.5; 5.8; 5.6. 含湿量; %; 4.4; 4.2; 4.1; 4.2. 含氧量; %; 20.2; 20.2; 20.2; 20.2. 工况风量; m3/h; 2422; 2497; 2622; 2514. 标况风量; m3/h; 1971; 2037; 2134; 2047. 氨实测浓度; mg/m3; 0.257; 0.220; 0.207; 0.228. 氨排放浓度; mg/m3; 0.257; 0.220; 0.207; 0.228. 氨排放速率; kg/h; 5.07×10-4; 4.48×10-4; 4.42×10-4; 4.66×10-4. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.006; 0.005; 0.007; 0.006. 硫化氢排放浓度; mg/m3; 0.006; 0.005; 0.007; 0.006. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.18×10-6; 1.02×10-6; 1.49×10-6; 1.23×10-6. 臭气浓度; 无量纲; 229; 309; 309; 282. 预处理区除臭系统排气筒进口; 5月7日; 烟温; ℃; 17.2; 17.1; 17.1; 17.1. 流速; m/s; 6.5; 6.9; 6.9; 6.8. 含湿量; %; 4.2; 4.1; 4.0; 4.1. 含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. 工况风量; m3/h; 2951; 3144; 3139; 3078. 标况风量; m3/h; 2480; 2644; 2643; 2589. 氨浓度; mg/m3; 0.482; 0.470; 0.494; 0.482. 硫化氢浓度; mg/m3; 0.015; 0.016; 0.013; 0.015. 臭气浓度; 无量纲; 977; 724; 727; 809. 预处理区除臭系统排气筒出口; 烟温; ℃; 16.6; 16.6; 16.6; 16.6. 流速; m/s; 7.8; 8.1; 8.2; 8.0. 含湿量; %; 4.5; 4.7; 4.6; 4.6. 含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. 工况风量; m3/h; 3539; 3680; 3714; 3644. 标况风量; m3/h; 2982; 3093; 3124; 3066. 氨实测浓度; mg/m3; 0.245; 0.257; 0.210; 0.237. 氨排放浓度; mg/m3; 0.245; 0.257; 0.210; 0.237. 氨排放速率; kg/h; 7.31×10-4; 7.95×10-4; 6.56×10-4; 7.23×10-4. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.005; 0.006; 0.002; 0.004. 硫化氢排放浓度; mg/m3; 0.005; 0.006; 0.002; 0.004. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.49×10-5; 1.86×10-5; 6.25×10-6; 1.32×10-5. 臭气浓度; 无量纲; 417; 417; 274; 369. 预处理区除臭系统排气筒进口; 5月8日; 烟温; ℃; 18.1; 18.2; 18.5; 18.3. 流速; m/s; 6.9; 7.0; 7.1; 7.0. 含湿量; %; 4.3; 4.1; 4.4; 4.3. 含氧量; %; 20.2; 20.2; 20.2; 20.2. 工况风量; m3/h; 3100; 3179; 3216; 3165. 标况风量; m3/h; 2594; 2664; 2684; 2647. 氨浓度; mg/m3; 0.602; 0.590; 0.566; 0.586. 硫化氢浓度; mg/m3; 0.015; 0.016; 0.014; 0.015. 臭气浓度; 无量纲; 724; 417; 417; 519. 预处理区除臭系统排气筒出口; 烟温; ℃; 17.5; 17.6; 17.6; 17.6. 流速; m/s; 7.4; 7.5; 7.7; 7.5. 含湿量; %; 4.2; 4.4; 4.5; 4.4. 含氧量; %; 20.2; 20.2; 20.2; 20.2. 工况风量; m3/h; 3328; 3404; 3466; 3399. 标况风量; m3/h; 2806; 2861; 2909; 2859. 氨实测浓度; mg/m3; 0.352; 0.340; 0.372; 0.355. 氨排放浓度; mg/m3; 0.352; 0.340; 0.372; 0.355. 氨排放速率; kg/h; 9.88×10-4; 9.73×10-4; 1.08×10-3; 1.01×10-3. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.008; 0.004; 0.005; 0.006. 硫化氢排放浓度; mg/m3; 0.008; 0.004; 0.005; 0.006. 硫化氢排放速率; kg/h; 2.24×10-5; 1.14×10-5; 1.45×10-5; 1.61×10-5. 臭气浓度; 无量纲; 550; 309; 309; 389. 监测结论: 由以上监测数据可知，验收期间项目无组织废气监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准；有组织废气监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1和表2排放限值。 表5-14 工业企业厂界环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 点位; 5月7日; 5月8日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界外1m处; 57; 57; 48; 47; 57; 57; 48; 46. 2#; 东南厂界外1m处; 57; 59; 47; 46; 57; 56; 45; 46. 3#; 南厂界外1m处; 57; 56; 48; 48; 57; 58; 48; 45. 4#; 西厂界外1m处; 54; 57; 45; 47; 56; 59; 49; 46. 5#; 北厂界外1m处; 56; 54; 49; 46; 57; 58; 48; 44. 监测结论： 验收监测期间，1#~4#噪声监测点位的噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类功能区噪声标准限值要求（标准限值昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）。 表5-15 废水监测结果表 单位：mg/L 监测项目; 采样日期; 监测点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. - pH（无量纲）; - 5月7日; 污水处理站进口; 7.08; 7.08; 6.96; 6.98. - 氨氮（以N计）; 21.8; 22.2; 22.6; 21.9. - 化学需氧量; 101; 109; 110; 98. - 五日生化需氧量; 25.8; 26.8; 29.8; 28.8. - 悬浮物; 368; 356; 344; 328. - 动植物油; 3.29; 3.29; 3.32; 3.30. - 阴离子表面活性剂; 1.52; 1.50; 1.48; 1.45. - 总磷（以P计）; 6.25; 6.37; 6.29; 6.21. - 总氮（以N计）; 63.6; 60.8; 61.3; 62.3. - 色度（倍）; 8; 8; 8; 8. - 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.4×105; 2.0×105; 2.0×105; 1.7×105. - 石油类; 3.56; 3.58; 3.51; 3.55. - pH（无量纲）; 污水处理站出口; 7.09; 7.16; 7.11; 7.12. - 氨氮（以N计）; 0.298; 0.322; 0.298; 0.310. - 化学需氧量; 16; 19; 20; 18. - 五日生化需氧量; 4.8; 5.4; 5.4; 5.2. - 悬浮物; 7; 7; 6; 6. - 动植物油; 0.64; 0.60; 0.62; 0.61. - 阴离子表面活性剂; 0.299; 0.290; 0.283; 0.278. - 总磷（以P计）; 0.10; 0.10; 0.10; 0.11. - 总氮（以N计）; 6.00; 5.86; 5.68; 5.80. - 色度（倍）; 2; 2; 2; 2. - 粪大肠菌群（MPN/L）; 121; 132; 109; 98. - 石油类; 0.28; 0.31; 0.27; 0.29. - pH（无量纲）; - 5月8日; 污水处理站进口; 7.00; 7.02; 7.12; 7.15. - 氨氮（以N计）; 20.6; 20.1; 20.1; 20.9. - 化学需氧量; 98; 95; 100; 102. - 五日生化需氧量; 28.8; 25.8; 27.8; 29.8. - 悬浮物; 234; 230; 226; 220. - 动植物油; 3.49; 3.52; 3.50; 3.54. - 阴离子表面活性剂; 1.40; 1.41; 1.39; 1.36. - 总磷（以P计）; 6.17; 6.14; 5.94; 6.17. - 总氮（以N计）; 53.4; 54.9; 52.4; 54.4. - 色度（倍）; 8; 8; 8; 8. - 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.4×105; 1.0×105; 1.0×105; 9.8×104. - 石油类; 3.64; 3.62; 3.63; 3.62. - pH（无量纲）; 污水处理站出口; 7.03; 7.05; 7.08; 7.10. - 氨氮（以N计）; 0.261; 0.248; 0.273; 0.248. - 化学需氧量; 17; 15; 19; 20. - 五日生化需氧量; 5.0; 4.2; 5.4; 5.0. - 悬浮物; 6; 5; 5; 4. - 动植物油; 0.56; 0.58; 0.56; 0.55. - 阴离子表面活性剂; 0.257; 0.250; 0.243; 0.227. - 总磷（以P计）; 0.11; 0.11; 0.11; 0.11. - 总氮（以N计）; 3.88; 3.98; 4.12; 4.08. - 色度（倍）; 2; 2; 2; 2. - 粪大肠菌群（MPN/L）; 109; 98; 97; 86. - 石油类; 0.31; 0.30; 0.30; 0.32. 废水监测结果表（补充监测） 单位：mg/L 监测项目; 采样日期; 监测点位; 监测结果. - 氨氮（以N计）; - 6月8日-6月9日 - （24小时混合样）; 污水处理站进口; 12.3. - 化学需氧量; 98. - 五日生化需氧量; 33.8. - 悬浮物; 74. - 阴离子表面活性剂; 1.50. - 总磷（以P计）; 1.73. - 总氮（以N计）; 27.4. - 氨氮（以N计）; 污水处理站出口; 0.130. - 化学需氧量; 28. - 五日生化需氧量; 5.4. - 悬浮物; 5. - 阴离子表面活性剂; 0.455. - 总磷（以P计）; 0.18. - 总氮（以N计）; 3.92. - 氨氮（以N计）; - 6月9日-6月10日 - （24小时混合样）; 污水处理站进口; 14.6. - 化学需氧量; 97. - 五日生化需氧量; 32.8. - 悬浮物; 140. - 阴离子表面活性剂; 2.99. - 总磷（以P计）; 1.87. - 总氮（以N计）; 29.9. - 氨氮（以N计）; 污水处理站出口; 0.244. - 化学需氧量; 25. - 五日生化需氧量; 5.3. - 悬浮物; 6. - 阴离子表面活性剂; 0.304. - 总磷（以P计）; 0.20. - 总氮（以N计）; 3.20. 监测结论： 验收监测期间，污水处理站出口废水化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮监测结果满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311-2016）表1中城镇污水处理厂标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表5-16 地下水监测结果表 单位：mg/L 监测项目; 采样日期; 监测结果. 项目所在地上游水井; 项目所在地下游水井. - pH（无量纲）; - 5月8日; - 7.02; 6.92. - 氨氮（以N计）; - 0.060; 0.044. - 耗氧量; - 0.79; 1.44. - 总硬度; - 432; 444. - 溶解性总固体; - 730; 696. - 氯化物; - 22.9; 20.0. - 硝酸盐 - （以N计）; - 6.58; 4.30. - 亚硝酸盐 - （以N计）; - 0.005; 未检出. - 硫酸盐; - 114; 150. - 总大肠菌群（MPN/100ml）; - 1.0; 1.0. 钙; - 187; 196. 镁; - 43.3; 45.2. 钾; - 0.155; 0.252. 钠; - 0.766; 0.865. - 碳酸根; - 未检出; 未检出. 碳酸氢根; - 610; 608. 监测结论： 验收监测期间，地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表六

环保检查结果 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 污水处理站运营期产生的废水主要为员工生活污水和生产废水。员工生活污水排入厂区污水处理系统进行处理，达到《岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后，排入马尾河；生产废水主要来源于污泥脱水间废水、设备和场地冲洗废水，该部分为回用水，不新增市政用水，厂区内生产废水经收集后进入厂区废水处理系统，集中处置，达标排放；检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液（HW49）作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水由化验室管道引至污水处理厂进水管中，纳入污水处理厂处理。 2、废气处理与排放 本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物及污泥脱水间产生的恶臭，项目于预处理区和污泥处理区分别设置两套除臭设备，采用生物除臭技术，其工艺流程为臭气收集→臭气输送风管→生物除臭→风机→15m高空排放。其余无组织排放，采取控制恶臭散发、加强绿化、加强管理的措施来防止臭气的影响。 3、噪声处理措施 污水处理站运营期间产噪源主要为各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水机等，本项目主要采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施降低噪声对周围声环境影响，污水处理厂厂界四周昼、夜间噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），实现达标排放。 4、固废处理措施 栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，脱水污泥汇同绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥一并交由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。 5、地下水保护措施 本项目采取分区防渗措施，对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗，高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE，渗透系数≤10-10cm/s；巴氏计量槽、加药间、接触消毒池采用抗渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s；库房及变配电间等为一般防渗区，全部做地面硬化。 6、环保管理制度及人员责任分工 绵竹弘润城市排水有限公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 7、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目环保设施工作正常，公司设有专人定期检查设施的运行情况。 8、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，2019年5月5日由绵竹市发展改革和科技局出具了“关于绵竹市城市污水处理厂提标升级工程项目建议书的批复”（竹发改建【2019】16号），2019年10月由中圣环境科技发展有限公司编制完成了《绵竹市城市污水处理厂提标升级工程》环境影响报告表，2019年10月18日德阳市环境保护局以德环审批[2019]125号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2019年12月开工建设，2021年1月竣工，2021年3月投入试运行。项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 10、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有专职人员管理。 11、环境风险应急预案及风险防范措施检查 绵竹弘润城市排水有限公司成立有风险事故应急管理机构，验收期间正在制定突发环境事件应急预案，配备了相应的应急物资。 12、卫生防护距离检查 项目以主要恶臭源边界为起点设置100m的卫生防护距离；划定的防护距离范围内无农户、居民区以及对环境质量要求较好的医药、食品、电子等生产企业，地块四周能满足卫生防护距离的要求。 13、绵竹弘润城市排水有限公司“绵竹市城市污水处理厂提标升级工程”排污许可证书正在申报过程中。 14、环评批复及公司落实情况 环评批复落实情况检查见表6-1。 表6-1 环评批复与实际环保措施落实情况对照表 环评批复; 落实情况. 严格贯彻执行¨预防为主、保护优先竹的原则．落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设; 已落实。 ①公司秉承“预防为主、保护优先”原则，已落实各项环保资金以及公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。. 合理安排施工计划，确保项目施工期间，污水处理厂按现有处理量正常运行，出水满足一级A排放标准；严格按照环评报告要求，落实施工过程产生的废气、废水、噪声、固废治理措施。施工现场必须严格落实“六必须”、“六不准”。合理安排施工时间，禁止午间、夜间施工。采取相应措施，避免项目开挖时产生的基坑降水对地下水质造成污染; 已落实。 施工废气： ①本项目施工期间，采用封闭式施工，在施工现场北面和南面设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘扩散范围，减少对周边住户的影响；施工运输车辆行驶车速不大于5km/h，减少起尘量，有效地降低其对周边居民正常生活和单位产生的不利影响；定期对厂区内进行洒水降尘，可有效减少70%的扬尘量；施工期间对堆存的砂粉等建筑材料尽量布置在远离居民的一侧，并加强防起尘措施，采取遮盖措施；加强管理，避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ②施工场地车辆和各种燃油机械比较集中，尾气排放源强相对较大，主要污染因子为CO、THC，为非连续间歇式排放。项目选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染；使用电气化设备，少使用燃油设备；做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染；合理施工布局，将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散；合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，通过采取以上措施，施工期产生的废气对周围环境影响较小。 ③施工期噪声源主要包括：开挖土方、基础结构、构筑物砌筑、场地清理和修理、装修等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。 在施工操作上要加强环保措施，场地周围建设围墙，选用低噪声施工设备，不用冲击式打桩机，采用静压打桩机或钻孔式灌注机，减少打桩产生的噪声和振动；对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场建议在其外加盖简易棚。应加强施工管理，同时禁止在夜间使用高噪声设备，对周围声环境影响降到最低。 ④施工期生活垃圾由环卫部门统一清运处理，建筑垃圾和能回收的废材料、废包装及时出售给废品回收公司处理。废建渣运往建设部门指定的回填工地倾倒。不会对周围环境造影响。 项目施工期间，污水处理厂按现有处理量正常运行，出水满足一级A排放标准，稳定达标排放。. 项目生产废水、生活污水均回流至污水处理系统处理。实验室检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水纳入污水处理厂处理。; 已落实。 生产废水主要来源于污泥脱水间废水、设备和场地冲洗废水，该部分为回用水，不新增市政用水，厂区内生产废水经收集后进入厂区废水处理系统，集中处置，达标排放；检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液（HW49）作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水由化验室管道引至污水处理厂进水管中，纳入污水处理厂处理。. 按要求设置两套除臭设备，对各区产生的恶臭气体统一收集后，输送到相应的生物除臭系统进行集中处理，处理后的废气经15m排气筒达标排放。加强污水处理厂的管理，对主要恶臭源喷洒生物除臭剂；同时产生的污泥做到日产日清，加大厂区绿化。; 已落实。 本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物及污泥脱水间产生的恶臭，项目于预处理区和污泥处理区分别设置两套除臭设备，采用生物除臭技术，其工艺流程为臭气收集→臭气输送风管→生物除臭→风机→15m高空排放。其余无组织排放，采取控制恶臭散发、加强绿化、加强管理的措施来防止臭气的影响。. 项目产生的污泥由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥，做好运输台账，不得随意倾倒。废机油用作厂区内沉砂池设备润滑使用；生活垃圾、栅渣及沉砂由环卫部门统一清运；餐厨垃圾由附近农户收集。; 已落实。 栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，脱水污泥汇同绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥一并交由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。. 通过采取选用低噪声设备、隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达标。; 已落实。 验收监测数据表明，项目可确保厂界噪声达标. 按要求对高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间进行重点防渗处理；巴氏计量槽加药闻、接触消毒池进行简单防渗处理；厂区道路、综合楼、停车场、门卫室等区进行一般防渗处理; 已落实。 ①验收监测数据表明，项目地下水指标满足达标要求. 根据环评论证，项目以生化池、粗细格栅、脱水间等主要产臭构筑物边界为起点，划定100m范围为卫生防护距离，该范围内不得存在敏感设施以及与本项目不相容的项目。; 已落实。 经核查项目100米卫生防护距离内不存在敏感设施以及与本项目不相容的项目. 认真落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，杜绝事故性排放、确保环境安全。按要求落实环境保护管理工作、排污口规范化管理要求以及项目运营期环境监测计划。; 已落实。.

表七

验收监测结论及建议 - 验收监测结论 1、四川同佳检测有限责任公司出具的验收监测报告是针对2021年5月7~8日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结果。 2、各类污染物及排放情况 （1）废水 验收监测期间，污水处理站出口废水化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮监测结果满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311-2016）表1中城镇污水处理厂标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （2）废气 验收监测期间，项目无组织废气监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准；有组织废气监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1和表2排放限值 （3）噪声 验收监测期间，项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类功能区标准。 （4）地下水 验收监测期间，地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 （4）固体废物 栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，脱水污泥汇同绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥一并交由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。 3、验收结论 绵竹弘润城市排水有限公司“绵竹市城市污水处理厂提标升级工程”环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求。建议验收通过。 二、建议 1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。 2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 绵竹市城市污水处理厂提标升级工程 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 竹发改建【2019】16号 | 建设地点 |  | 绵竹市白衣庵二环路马尾河边 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 三十三 水的生产和供应业（96 生活污水集中处理） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □改扩建 ☑技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E104.18134332° N31.17343783° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 污水处理规模5万m³/d |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 污水处理规模5万m³/d | 环评单位 |  | 中圣环境科技发展有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 德阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 德环审批[2019]125号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年1月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川同佳检测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川同佳检测有限责任公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 15433.87 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 362 | 所占比例（%） |  | 2.35% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 15433.87 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 312 | 所占比例（%） |  | 2.02% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 252 | 噪声治理（万元） |  |  | 30 | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 30 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 绵竹弘润城市排水有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 915106830541495569 | 验收时间 |  | 2021年5月7~8日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升