绵竹弘润城市排水有限公司

绵竹市城市污水处理厂提标升级工程

竣工环境保护验收组意见

2021年7月8日，绵竹弘润城市排水有限公司组织召开绵竹市城市污水处理厂提标升级工程竣工环境保护验收会。验收组由业主单位绵竹弘润城市排水有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。会后，建设单位及验收监测单位按照专家意见进行整改，专家核实后，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目在绵竹市白衣庵二环路马尾河边绵竹市城市污水处理厂内进行技改，本次提标改造工程总规模为5万m3/d，改造利用原有的预处理单元，更换细格柵，改造生化池为MBBR池，在一期CASS池南侧新建5万m3/d规模中间提升泵房、高密度沉淀池及危险废物库房，在二期CASS池南侧空地内新建5万m3/d规模接触消毒池及储泥池，紧邻脱水机房安装污泥料仓，在已建地块南侧新增用地上新建5万m3/d规模的反硝化滤池、加药间、碳源投加间及次氯酸钠投加间、次氯酸钠储池、乙酸钠储池。进水经改造后的生化系统处理后，即采用“MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池”为主体的处理工艺，进一步保证有机物及SS的去除，出水达到《岷江、沱江流域水污染物排放标准》 （DB51/2311-2016）后排入马尾河。

（二）建设过程中环保审批情况

该项目已于2019年10月由中圣环境科技发展有限公司编制完成了绵竹市城市污水处理厂提标升级工程环境影响评价报告表，德阳市环境保护局于2019年10月18日以德环审批【2019】125号文给予批复。项目于2019年12月开工建设，2021年1月完成建设投入运营。已按要求进行了排污许可申领变更。四川同佳检测有限责任公司于2021年5月7-8日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《绵竹弘润城市排水有限公司绵竹市城市污水处理厂提标升级工程竣工环境保护验收监测表》（同环监字2021）0454号）。

（三）投资情况

该项目总投资15433.87万元，环境保护投资312万元，占总投资的2.02%。

（四）验收范围

本次验收范围为：主体工程（MBBR+高密度沉淀池+反硝化滤池）、公用工程、办公生活设施及环保工程。

（五）工程变动情况

本项目变动情况主要有（1）废机油处置方式发生变化，环评要求用作厂区内沉砂池设备润滑使用，实际运营过程中作危废处理暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置；污泥处理单位发生变化，环评要求污泥由中江县地农生物科技有限公司负责清运，运至中江县辑庆镇黄姜寺村九组，用于堆肥，实际运营中脱水污泥由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥。（2）项目部分辅助设备有所增减，主要池体构筑物未增加。（3）污泥处理量增大，绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥采用罐车将污泥拉运至绵竹城市生活污水处理厂与其污泥混合后一起进行脱水处理，最终转运至四川省祥元生物科技有限公司处置，用于堆肥。此变更由四川正润源环境科技有限公司于2021年7月编制了项目环境影响变更报告，针对代为处置玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥问题进行了可行性论证并通过了专家评审，项目建设内容、规模、工艺及污染物处理措施均未发生变化，引用变更报告结论：绵竹弘润城市排水有限公司绵竹市城市污水处理厂污泥处理变更后，且项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施、风险防范措施、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，同时项目污染物排放量（氨、硫化氢）较原环评均有所降低，项目变化内容不属于重大变动。建设项目废水、废气、噪声、固废能满足达标排放的原则，项目废水排放量增加约0.49%，项目所在区域绵竹市为水达标区，排放量增加量小于10%。不属于重大变更项目。根据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）：“属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”的规定，绵竹弘润城市排水有限公司绵竹市城市污水处理厂上述变更内容不涉及重大变动，纳入竣工环境保护验收一并管理。

综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

污水处理站运营期产生的废水主要为员工生活污水和生产废水。员工生活污水排入厂区污水处理系统进行处理，达到《岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后，排入马尾河；生产废水主要来源于污泥脱水间废水、设备和场地冲洗废水，该部分为回用水，不新增市政用水，厂区内生产废水经收集后进入厂区废水处理系统，集中处置，达标排放；检验废水及试剂瓶的前三次的清洗废液（HW49）作为危险废物交由有资质单位进行处理，其余不作为危废处理的清洁废水由化验室管道引至污水处理厂进水管中，纳入污水处理厂处理。

- （二）废气

本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物及污泥脱水间产生的恶臭，项目于预处理区和污泥处理区分别设置两套除臭设备，采用生物除臭技术，其工艺流程为臭气收集→臭气输送风管→生物除臭→风机→15m高空排放。其余无组织排放，采取控制恶臭散发、加强绿化、加强管理的措施来防止臭气的影响。

（三）噪声

污水处理站运营期间产噪源主要为各类水泵、鼓风机、格栅机及污泥脱水机等，本项目主要采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施降低噪声对周围声环境影响，污水处理厂厂界四周昼、夜间噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），实现达标排放。

（四）固废

栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，脱水污泥汇同绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥一并交由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。

（五）地下水

本项目采取分区防渗措施，对厂区不同构筑物进行不同级别的防渗，高密度沉淀池、反硝化滤池、储泥池、污泥料仓、氯酸钠储池、乙酸钠储池、危废暂存间为重点防渗区要求采用抗渗混凝土+HDPE，渗透系数≤10-10cm/s；巴氏计量槽、加药间、接触消毒池采用抗渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s；库房及变配电间等为一般防渗区，全部做地面硬化。

三、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《绵竹弘润城市排水有限公司绵竹市城市污水处理厂提标升级工程竣工环境保护验收监测表》，验收监测结论如下：

（一）废水

验收监测期间，污水处理站出口废水化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮监测结果满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311-2016）表1中城镇污水处理厂标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

（二）废气

验收监测期间，项目无组织废气监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级标准；有组织废气监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1和表2排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类功能区标准。

（四）地下水

验收监测期间，地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（五）固体废物

栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运，新增少量餐厨垃圾由附近农户收集用作家禽饲料，脱水污泥汇同绵竹国润排水有限公司旗下运营的玉泉镇、齐天镇、绵远镇、什地镇、清平镇、兴隆镇、金花镇、孝德迎祥社区、新市文昌社区、遵道镇、广济镇污水处理厂产生的污泥一并交由四川省祥元生物科技有限公司负责清运用于堆肥，实验废液及废机油暂存于危废间后定期交四川省中明环境治理有限公司处置。

四、文档和环保机构情况

绵竹弘润城市排水有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

绵竹弘润城市排水有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

绵竹市城市污水处理厂提标升级工程环境保护手续齐全，落实了环境影响评价及其批复提出的各项环境保护措施和要求，总体满足验收要求，验收小组同意通过验收。

七、后续要求

- （一）加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- （二）建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

绵竹弘润城市排水有限公司

2021年7月8日